Часть III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция объекта капитального строительства «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап» (в части реконструкции систем водоснабжения и канализации)

| NN пп | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проведения работ | Постановление Правительства Российской Федерации от «24.02.2015 г. № 160. |
| 2. | Объемы и задачи выполняемых работ | На основании разработанной рабочей документации выполнить подрядные работы по строительству инженерных сетей и сооружений к перспективным и строящимся объектам, реконструкцию сетей существующих объектов, реконструкцию инженерных сооружений. В рамках проекта реконструкции и расширения наружных инженерных сетей и сооружений предусмотрено: - реконструкция и расширение системы хозяйственно-бытовых сточных вод; - реконструкция и расширение магистральных сетей напорной и самотечной канализации, реконструкция двух действующих канализационных насосных станций и строительство новой КНС; - реконструкция и расширение систем хозяйственно-питьевого, противопожарного и технического водоснабжения; - реконструкция шести существующих резервуаров для воды, строительство пяти новых резервуаров для хранения воды, а также их автоматизация; - работы по демонтажу инженерных сетей и сооружений; - строительство электролизной литер 34.4; - строительство и автоматизация ВНС №1 литер 34.7.1; - строительство и автоматизация ВНС №2 литер 34.11.1; - отвод ливневых стоков с площадок топливохранилищ литер 17.2, 6.11, 30.14; |
| 3. | Сроки начала и окончания реконструкции. | С момента подписания Контракта до 21.12.2021 |
| 4. | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Объект «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (реконструкция и расширение наружных сетей 1-й и 2-й этапы) 1 этап» располагается на отведенном участке в границах отвода площадью 217,31 га, с кадастровым номером 23:33:0106001:0001. Согласно свидетельству о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок от 05.05.2010 серии 23-АЖ № 613751), категория земельного участка - «земли особо охраняемых территорий и объектов - эксплуатация Всероссийского детского центра «Орленок». Строительство зданий и сооружений инженерной инфраструктуры предусмотрено в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU61311000-2653, в зоне допустимого размещения зданий, строений, сооружений. |
| 5 5. 5.1 | Сведения об объекте: Основные планировочные решения и показатели по объекту | Водоснабжение. Проектом предусматривается реконструкция системы водоснабжения: на 1-м этапе - строительство новых и реконструкция существующих резервуаров чистой воды; - строительство новых кольцевых и тупиковых сетей водопровода; - строительство новых локальных насосных станций; Головные резервуары принимают воду от водозабора и транзитом раздают по резервуарам более низких зон водоснабжения, а также потребителям своей зоны. К головным резервуарам относятся расположенные в самых высоких точках местности резервуары: существующий (1000 м3), два реконструируемых (500 м3) и два проектируемых (700 м3). Два резервуара чистой воды емк. 700 м3, фильтры (проектируемые) и резервуар чистой воды емк. 1000 м3 (реконструируемый). Рядом с существующим резервуаром на 1000 м3 запроектированы два новых резервуара и три воздушных фильтра в едином ограждении. Ограждение запроектировано на расстоянии 10,00 м от стенок резервуаров. Два резервуара чистой воды емк. 500 м3 (34.5), фильтры (реконструирумые) и электролизная. Рядом с существующими резервуарами, которые увеличиваются в объеме, запроектированы два воздушных фильтра в едином ограждении. Ограждение запроектировано на расстоянии 10,00 м от стенок резервуаров. Проектом предусматривается строительство рядом отдельного здания электролизной, с габаритами 7,50x4,00 м с размещением в нем электролизных установок. Установки предназначены для получения низкоконцентрированного электролитического гипохлорита натрия, используемого для обеззараживания воды. Предусматривается устройство бетонной отмостки вокруг здания электролизной, дорожки до существующего покрытия дороги и строительство внутриплощадочных инженерных сетей. Прокладка инженерных сетей на площадке запроектирована подземным способом. Резервуары 2-й зоны. В состав резервуаров 2 зоны включены: - существующий резервуар 500 м3 (34.2); - проектируемый резервуар 700 м3 (34.6). Объекты 2 зоны по проекту снабжаются от резервуаров своей зоны только холодной водой. Горячая вода подается по закрытой системе централизованно от котельной литер 17.1. На проектируемых участках дополнительно запроектированы подземные воздушные фильтры. Вокруг резервуаров предусмотрено металлическое ограждение с воротами. Откосы, образующиеся при отсыпке грунта поверх резервуара и фильтров, уплотняются и засаживаются травой. Резервуары 3 зоны (д/л «Комсомольский»). Проектом предусмотрено строительство двух подземных железобетонных резервуаров емкостью 100 м3 каждый (34.8.1 А, 34.8.1Б). Проектируемый комплекс включает также два подземных воздушных фильтра. Вокруг данных сооружений предусматривается металлическое ограждение на расстоянии 10,00 м от резервуаров. Откосы, образующиеся при отсыпке грунта поверх резервуаров и фильтров, уплотняются и засаживаются травой. ВНС№1. ВНС № 1 (34.7.1) предназначена для локального хозпитьевого и противопожарного водоснабжения. От ВНС № 1 вода подается в наружные кольцевые сети потребителей. Проектной документацией предусматривается устройство бетонной отмостки и дорожки до существующего покрытия, строительство внутриплощадочных инженерных сетей. ВНС №2. ВНС № 2 предназначена для локального хозпитьевого и противопожарного водоснабжения. Здание ВНС № 2 запроектировано в едином ограждении с реконструируемыми подземными резервуарами для воды. Существующие 2 резервуара подземные железобетонные. В ограждении дополнительно предусмотрена посадка двух подземных зданий фильтров. Проектной документацией предусматривается устройство бетонной отмостки вокруг ВНС, дорожки к ней и строительство внутриплощадочных инженерных сетей. Водоотведение. Проектом реконструкции предусмотрено строительство: - самотечных сетей бытовой канализации от детских лагерей «Олимпийский» и «Комсомольский»; - самотечных сетей бытовой канализации от детских лагерей «Солнечный», «Стремительный», «Звездный», «Дозорный», «Дозорный-2», «Лунный», «Студенческий городок» и зданий общего назначения; - самотечных сетей бытовой канализации жилого микрорайона № 1; - канализационной насосной станции д/л «Комсомольский»; - канализационной насосной станции «Центральная»; - канализационной насосной станции микрорайона № 1; - напорной сети бытовой канализации от КНС д/л «Комсомольский»; - напорной сети бытовой канализации от КНС «Центральная»; - напорной сети бытовой канализации от КНС микрорайона № 1; - напорной сети бытовой канализации от КНС аквапарка (КНС аквапарка не входит в объем проектирования); - самотечного трубопровода подачи бытовых сточных вод на очистку; Участок, предназначенный для строительства канализационной насосной станции литер 38.1, расположен в юго-восточной части территории ВДЦ «Орленок». Проектной документацией предусматривается бетонная отмостка вокруг КНС и строительство внутриплощадочных инженерных сетей. Участок, предназначенный для строительства канализационной насосной станции «Солнечная» литер 39.1, расположен в районе д/л «Солнечный», в 40 м от моря. Прокладка инженерных сетей запроектирована подземным способом. Участок, предназначенный для строительства канализационной насосной станции «Комсомольская» литер 40.1, расположен в 50 м от моря и 33 м. Посадка КНС предусмотрена на месте неработающей демонтируемой КНС «Комсомольская». Проектной документацией предусматривается бетонная отмостка вокруг КНС и строительство внутриплощадочных инженерных сетей. Проектом предусмотрен сбор бытовых сточных вод от существующих, реконструируемых и планируемых к строительству зданий, сооружений ВДЦ «Орленок» и подача сточных вод по системе самотечных и напорных трубопроводов на реконструируемые очистные сооружения ВДЦ «Орленок». Предусмотрена прокладка двух ниток напорной сети канализации от КНС аквапарка до КНС д/л «Комсомольский» закрытым способом на двух участка: - 1-й участок - от УП5 до УП6, 2 трубы протяженностью 185,00 м; - 2-й участок - от УП6 до КГ - 2 трубы протяженностью 35,00 м. Санитарно-защитная зона КНС - 20 м выдержана |
| 5.2 | Архитектурные решения | Объекты водоснабжения. Водопроводная насосная станция № 1 (ВНС № 1) Одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 4,70x6,00 м. Отметка верха парапета составляет плюс 5,000. Высота помещений от уровня пола до низа плиты покрытия принята 4,20 м. Наружные стены запроектированы из керамзитобетонных блоков толщиной 390 мм. Наружная поверхность стен из керамзитобетонных блоков, парапетов и низа плиты покрытия из монолитного железобетона - окраска фасадной акриловой краской «Бетилат» по минеральной декоративной штукатурке с фактурой «Короед» с последующей окраской акриловой краской. Отделка цоколя - облицовка плиткой из керамогранита 600x600 мм. Водопроводная насосная станция № 2 (ВНС № 2) Одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 4,20x7,20 м. Отметка верха парапета составляет плюс 4,300. В здании располагается двухуровневое помещение водопроводной насосной. Уровень пола подземного объема для размещения оборудования (машинного зала) располагается на отметке минус 3,600. Высота двухсветного помещения насосной от уровня пола помещения до низа плиты покрытия 7,10 м. Объем здания имеет частичное перекрытие с уровнем пола на отметке 0,000. На перекрытии располагаются: коридор входа в здание, гардеробная и туалет для персонала. Наружные стены выше отметки 0,000 запроектированы из керамзитобетонных блоков толщиной 390 мм. Наружная поверхность стен, парапетов и низа плиты покрытия из монолитного железобетона - окраска фасадной акриловой краской «Бетилат» по минеральной декоративной штукатурке с фактурой «Короед» с последующей окраской акриловой краской. Здание электролизной Одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях! 4,00x7,60 м. Отметка верха парапета составляет плюс 3,600. Высота помещений от уровня пола до низа плиты покрытия принята 2,80 м. Наружные стены запроектированы из керамзитобетонных блоков (ГОСТ 6133-99) толщиной 390 мм. Наружная поверхность стен, парапетов и низа плиты покрытия из монолитного железобетона - окраска фасадной акриловой краской «Бетилат» по минеральной декоративной штукатурке с фактурой «Короед» с последующей окраской акриловой краской. Отделка цоколя -облицовка плиткой из керамогранита 600x600 мм. |
| 5.3 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. | Уровень ответственности зданий и сооружений согласно ГОСТ Р 54257-2010 -нормальный. Объекты водоснабжения Водопроводная насосная станция № 1 литер 34.7.1 - одноэтажное здание без подвала, прямоугольной конфигурации, размером в плане 6,0x4,7 м. Высота помещений - 4,2 м. Конструктивная система - бескаркасная. Конструктивная схема здания - несущие стены и жесткий диск покрытия. Фундамент под стены ленточный монолитный железобетонный высотой 1,4 м, шириной подошвы 0,39 м. Фундамент из бетона класса В25. Покрытия - монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. Плита запроектирована из бетона класса В25. Парапет высотой 0,6 м, толщиной 0,15 м армируется сетками из арматуры. Наружные стены толщиной 390 мм запроектированы из керамзитобетонных блоков. Кровля плоская из «Техноэласта». Водопроводная насосная станция № 2 литер 34.11.1 состоит из надземной и подземной частей, прямоугольной конфигурации, размером в плане 7,2x4,2 м. Высота помещений надземной части - 3,5 м, подземной - 3,6 м. Конструктивная система бескаркасная. Конструктивная схема здания - несущие стены и жесткий диск перекрытия и покрытия. Поземная часть запроектирована в виде монолитного железобетонного приямка с толщиной стен 390 мм, днища - 300 мм. Стены и днище запроектированы из бетона класса В25. Перекрытие на отметке минус 0,270, покрытие на отметке плюс 3,500 -монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. Плиты запроектированы из бетона класса В25. Парапет высотой 0,6 м, толщиной 0,15 м армируется сетками арматуры. Наружные стены толщиной 390 мм запроектированы из керамзитобетонных блоков. Углы стен и простенки усилены монолитными железобетонными сердечниками сечением 200x490 и 390x490 мм. Сердечники запроектированы из бетона класса В20. Кровля - плоская, из «Техноэласта». Резервуары для воды и фильтры литер 34.1 Два резервуара для воды и фильтры литер 34.1 Резервуары существующие, подземные, размером в плане 12,0x12,0 м, емкостью по 500 м3 каждый, монолитные железобетонные, подлежат реконструкции. Реконструкцией предусматривается выполнение локального ремонта внутренних поверхностей резервуара ремонтным составом «Sika monotop 412» по предварительно очищенной бетонной поверхности. Фильтры резервуаров - подземные монолитные железобетонные резервуары, размером в плане 5,7x5,0 м, глубиной 2,4 м. Стены толщиной 300 мм и покрытие толщиной 250 мм запроектированы из бетона класса В25. В нижней части стены на высоту 300 мм, стены имеют уширение до 600 мм. Пол выполняется из цементного раствора толщиной 30-50 мм по подготовке из бетона класса В10. Ограждение резервуаров высотой 3,0 м выполняется из сетчатых панелей по серии 3.300.9-3. Ворота металлические, приняты по серии 3.300.9-3. Резервуар для воды и фильтр литер 34.2 Резервуар существующий, заглубленный цилиндрический, диаметром 14,7 м, емкостью 500 м3. Высота до низа плиты покрытия - 3,45 м. Проектом реконструкции предусматривается: - торкретирование внутренней поверхности резервуара составом «Sika Gunit» толщиной 50 мм по предварительно очищенной бетонной поверхности; - усиление существующих колонн путем устройства бетонной обоймы толщиной 100 мм из бетона класса В25; - устройство набетонки толщиной 80 мм по существующему днищу из бетона класса В25. Фильтр резервуара - подземный монолитный железобетонный резервуар, размером в плане 5,7x5,0 м, глубиной 2,4 м. Стены толщиной 300 мм и покрытие толщиной 250 мм запроектированы из бетона класса В25. Ограждение резервуаров высотой 3,0 м выполняется из сетчатых панелей по серии 3.300.9-3. Стойки ограждения с шагом 2,0 м устанавливаются в пробуренные котлованы диаметром 0,5 м, глубиной 1,5 м. Резервуар существующий, заглубленный цилиндрический, диаметром 19,0 м, емкостью 1000 м3. Высота до низа плиты покрытия - 4,0 м. Проектом реконструкции предусматривается: - торкретирование внутренней поверхности резервуара составом «Sika Gunit» толщиной 50 мм по предварительно очищенной бетонной поверхности; - усиление существующих колонн путем устройства бетонной обоймы толщиной 100 мм из бетона класса В25; - устройство набетонки толщиной 80 мм по существующему днищу из бетона класса В25. Фильтр резервуара - подземный монолитный железобетонный резервуар, размером в плане 5,7x5,0 м, глубиной 2,4 м. Стены толщиной 300 мм и покрытие толщиной 250 мм запроектированы из бетона класса В25. Ограждение резервуаров высотой 3,0 м выполняется из сетчатых панелей по серии3.300.9-3. Стойки ограждения с шагом 2,0 м устанавливаются в пробуренные котлованы диаметром 0,5 м, глубиной 1,5 м. После установки стоек пазухи котлованов заделываются бетоном класса В7,5 с послойным уплотнением. Два резервуара для воды и фильтры литер 34.3.1 Резервуары подземные, размером в плане 18,0x12,0 м, глубиной 3,73 м, запроектированы из монолитных железобетонных стен и покрытия толщиной 300 мм, днища толщиной 400 мм, колонн сечением 400x400 мм. В местах установки колонн толщина днища резервуаров принята 600 мм. Резервуары запроектированы из бетона класса В25. Покрытия - ребристые монолитные железобетонные плиты с толщиной плитной части 300 мм, сечением балок 400x500 мм, армируются сетками из арматуры. Стены и днище армируются. Для соединения стен и колонн с днищем, из днища предусмотрены выпуски из арматуры диаметром 12 мм, 20 мм класса А500С. Колонны армируются. Фильтры резервуаров - подземные монолитные железобетонные резервуары, размером в плане 5,7х5,0 м, глубиной 2,4 м. Стены толщиной 300 мм и покрытия толщиной 250 мм запроектированы из бетона класса В25. Ограждение резервуаров высотой 3,0 м выполняется из сетчатых панелей по серии 3.300.9-3. Электролизная литер 34.4 Одноэтажное здание без подвала, прямоугольной конфигурации, размером в плане 7,6x4,0 м. Высота помещений - 2,8 м. Здание расположено на склоне у существующей подпорной стены. Конструктивная система – бескаркасная, несущие стены и жесткий диск покрытия. Фундамент под стены свайный из буроинъекционных свай диаметром 0,35 м, длиной 4,0 м. Ростверк ленточный монолитный железобетонный шириной 0,55 м, высотой 0,5 м. Сваи запроектированы из бетона класса В25. Ростверк запроектирован из бетона класса В2. Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. В местах выполнения монолитных железобетонных сердечников из ростверка предусмотрены арматурные выпуски. Покрытие - монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. Плита запроектирована из бетона класса В25.Парапет высотой 0,6 м, толщиной 0,15 м армируется. Наружные стены толщиной 390 мм запроектированы из керамзитобетонных блоков. Стены армируются. Углы стен и проемы усилены монолитными железобетонными сердечниками сечением 200x400 мм. Кровля плоская из «Техноэласта». Два резервуара для воды и фильтры литер 34.5 Резервуары подземные размером в плане 12,0x12,0 м, глубиной 3,73 м, выполняются на месте существующих демонтированных резервуаров. Резервуары запроектированы из монолитных железобетонных стен и покрытия толщиной 300 мм, днища толщиной 400 мм, колонн сечением 400x400 мм. В местах установки колонн толщина днища резервуаров принята 600 мм. Резервуары запроектированы из бетона класса В25. Покрытия - ребристые монолитные железобетонные плиты с толщиной плитной части 300 мм, сечением балок 400x500 мм, армируются. Фильтры резервуаров - подземные монолитные железобетонные резервуары, размером в плане 5,7x5,0 м, глубиной 2,4 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень днищ фильтров, равную абсолютной отметке 75,86 м. Стены толщиной 300 мм и покрытия толщиной 250 мм запроектированы из бетона класса В25. В нижней части стены на высоту 300 мм стены имеют уширение до 600 мм. Ограждение резервуаров высотой 3,0 м выполняется из сетчатых панелей по серии 3.300.9- Ворота металлические, приняты по серии 3.300.9-3. Резервуар для воды и фильтр литер 34.6 Резервуар подземный размером в плане 18,0x12,0 м, глубиной 3,73 м, запроектирован из монолитных железобетонных стен и покрытия толщиной 300 мм, днища толщиной 400 мм, колонн сечением 400x400 мм. В местах установки колонн толщина днища резервуара принята 600 мм. Резервуар запроектирован из бетона класса В25. Покрытие - ребристая монолитная железобетонная плита с толщиной плитной части 300 мм, сечением балок 400x500 мм, армируется. Фильтр резервуара - подземный монолитный железобетонный резервуар, размером в плане 5,7x5,0 м, глубиной 2,4 м. Стены толщиной 300 мм и покрытие толщиной 250 мм запроектированы из бетона класса В25. Ограждение резервуаров высотой 3,0 м выполняется из сетчатых панелей по серии 3.300.9-3. Стойки ограждения с шагом 2,0 м устанавливаются в пробуренные котлованы диаметром 0,5 м, глубиной 1,5 м. После установки стоек пазухи котлованов заделываются бетоном класса В7,5, с послойным уплотнением. Ворота металлические, приняты по серии 3.300.9-3. Два резервуара для воды и фильтры литер 34.8.1 Резервуары подземные размером в плане 8,0x6,0 м, глубиной 3,43 м, запроектированы из монолитных железобетонных стен и покрытия толщиной 300 мм, днища толщиной 400 мм. Резервуары запроектированы из бетона класса В25. Покрытия - монолитные железобетонные плиты, армируются. Фильтры резервуаров - подземные монолитные железобетонные резервуары, размером в плане 5,7х5,0 м, глубиной 2,4 м. Стены толщиной 300 мм и покрытия толщиной 250 мм запроектированы из бетона класса В25. Ограждение резервуаров высотой 3,0 м выполняется из сетчатых панелей по серии3.300.9- Ворота металлические, приняты по серии 3.300.9-3. Сооружения канализации Канализационные насосные станции литеры 38.1, 39.1, 40.1 - состоят из надземных павильонов и подземных стеклопластиковых корпусов диаметром 2,2 м, высотой 5,0 м. Надземные павильоны - блок-модули полной заводской готовности ООО «Грундфос Истра». Конструкции модульных блоков представляют собой цельносварной металлический каркас из прямоугольного замкнутого профиля, установленный на жесткой раме из профильного материала. Ограждающие конструкции блоков - сэндвич-панели с негорючим утеплителем. Блок-модули устанавливаются на ленточные монолитные железобетонные фундаменты шириной 0,6 м, высотой 1,0 м. Фундаменты заглублены в грунт на 0,9 м от поверхности земли. Фундаменты запроектированы из бетона класса В15. Стеклопластиковые корпуса устанавливаются на монолитные железобетонные плиты размером в плане 3,2x3,2 м, толщиной 0,3 м. Плиты запроектированы из бетона класса В15. |
| 5.4 | Система водоснабжения | Источник водоснабжения ВДЦ «Орленок» - существующий водозабор подземных вод Нечепсухского месторождения пресных подземных вод. Согласно лицензии КРД 01335 ВЭ на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения (Нечепсухское месторождение), выданной Управлением по недропользованию Краснодарского края Государственному учреждению дополнительного образования РФ ВДЦ «Орленок» 20.05.1998, лимит водопотребления составляет 4852 м3/сутки. Для подземного водозабора организована зона санитарной охраны (ЗСО). Перед подачей воды потребителям предусмотрено ее обеззараживание. Водопотребителями являются: - детские лагеря с одновременным пребыванием до 5000 детей в смену; - обслуживающий персонал до 3000 человек; - жилой микрорайон для обслуживающего персонала на 2000 человек. Расчетное водопотребление ВДЦ «Орленок» - 4423,47 м3/сутки, 250 м3/ч,69,4 л/с. Суточное водопотребление объекта принято с учетом 10 % неучтенных расходов. Категория по степени обеспеченности подачи воды - первая. Расчетное количество одновременных пожаров - два пожара (два на территории ВДЦ или два в жилом микрорайоне). Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление пожарного запаса воды в резервуарах -24 часа. Сейсмичность района - 8 баллов. В связи с увеличением водопотребления ВДЦ «Орленок» и необходимости приведения системы водоснабжения до требований первой категории обеспеченности подачи воды, проектом предусматриваются следующие мероприятия по реконструкции системы водоснабжения, которые будут осуществляться в 2 этапа: 1 этап - строительство новых и реконструкция существующих резервуаров чистой воды; - строительство новых кольцевых и тупиковых сетей водопровода; - строительство новых локальных водопроводных насосных станций; Резервуары чистой воды Головные резервуары (резервуары 1 зоны) предназначены для приема воды от водозабора и ее раздачи по резервуарам более низких зон водоснабжения, а также потребителям своей зоны, в том числе центральной котельной (поз. 17.1). Расчетный объем воды, который необходимо хранить в головных резервуарах - 2971 м3. В состав головных резервуаров включены: -существующий резервуар 1000 м3 (поз. 34.ЗА), полезной емкостью 845 м3; - два реконструируемых резервуара по 500 м3 каждый (поз. 34.5А, 34.5Б) полезной емкостью 2x442 м3 (предусмотрено их наращивание до отметки низа плиты перекрытия не менее 79,34 м, отметка дна - 76,11 м); - два проектируемых резервуара по 700 м3 каждый (поз. 34.3.1 А, 34.3.1.Б) полезной емкостью 2x687 м3, размером 12x18x3,43(h) м. Отметки нижнего и верхнего уровней воды во всех резервуарах одинаковые. Общая полезная емкость резервуаров 1 зоны составит - 3103 м3. Резервуары 2 зоны Расчетный объем воды для 2 зоны водоснабжения - 3326 м3. В состав резервуаров 2 зоны включены: - существующий резервуар 500 м3 (поз. 34.2А), полезной ёмкостью 410 м3 - один проектируемый резервуар 700 м3 (поз. 34.6А) с отметкой дна одинаковой с существующим резервуаром - 40,13 м и высотой в чистоте - 3,50 м Таким образом, в узле будет два резервуара общей полезной емкостью 1110 м3. В обоих резервуарах будет храниться регулируемый объем 141 м3 и пожарный запас в объеме 969 м3. Недостающий пожарный запас в количестве 1966 м3 будет храниться в резервуарах 1 зоны и подаваться при пожаротушении 2 зоны, от головных резервуаров с интенсивностью 91 л/с. Резервуары 3 зоны («Комсомольский») Расчетный объем воды для 3 зоны водоснабжения - 900 м3. Проектом предусмотрено строительство двух подземных железобетонных резервуаров емкостью 100 м3 каждый (поз. 34.8.1 А, 34.8.1Б), размером 6x6x3,l(h) м. Существующий резервуар емкостью 250 м3 (поз. 34.8) подлежит демонтажу. Недостающий пожарный запас в количестве 712 м3 будет храниться в резервуарах 1 зоны и подаваться при пожаротушении 3 зоны, от головных резервуаров с интенсивностью 33 л/с. Резервуары 4 зоны (д/л «Олимпийский») Расчетный объем воды для 4 зоны водоснабжения - 3140 м3. Хранение воды осуществляется в двух существующих резервуарах емкостью по 500 м3 (поз. 34.1 А, 34.1Б), размерами 12x12x2,9 (h) м. Недостающий пожарный запас в количестве 2094 м3 будет храниться в резервуарах 1 зоны и подаваться при пожаротушении 4 зоны от головных резервуаров с интенсивностью 67 л/с. Кроме того, вода с расходом 30 л/с будет подаваться от гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода до резервуаров. Все проектируемые резервуары, как и существующие, оборудуются подающими, отводящими, переливными, дренажными трубопроводами. На подводящем трубопроводе каждого резервуара предусмотрена установка поплавкового клапана. На отводящих трубопроводах предусмотрена установка автоматической отсекающей электрофицированной задвижки. На подводящем и отводящем трубопроводах устанавливаются ультразвуковые водо-счетчики US-800. Проектом предусмотрено устройство приемных колодцев объемом 3-5 м3. На трубопроводах диаметром 200 мм, которые соединяют приемный колодец с резервуаром, устанавливается отключающая арматура. Электролизная (поз, 34.4) Проектом предусматривается строительство рядом с группой головных резервуаров здания электролизной размером 7,5x4,0 м. В здании размещаются электролизные установки, которые предназначены для получения гипохлорита натрия, используемого для обеззараживания воды. Требуемая производительность установки - 4,5 кг активного хлора в сутки. Доза необходимого активного хлора - 1 мг/л. К установке приняты две электролизные установки ЭЛГЖ-5 (1 рабочая, 1 резервная) производства ЗАО «НПФ «ЮПИТЕР». Производительность каждой установки - 5 кг активного хлора в сутки. Раствор гипохлорита натрия дозируется насосами-дозаторами в подводящие водоводы Д 300 мм от водозабора. Электролизная проектируется без постоянного обслуживающего персонала. Сигнал о неисправности электролизной установки подается в диспетчерскую службу водопроводного хозяйства. Водопроводные насосные станции (ВНС) Водопроводная насосная станция ВНС № 1 (поз. 34.7.1) запроектирована для повышения давления в сети водопровода при подаче воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды сооружений РСУ, автопредприятия и пожарной части, а также в проектируемую котельную (поз. 30.13). Требуемая производительность ВНС № 1: при подаче воды на хозяйственно-питьевые нужды - 38,3 м3/ч; при пожаротушении - 236,3 м3/ч. Требуемый напор ВНС на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды - 26 м. Категория ВНС по степени обеспеченности подачи воды: при подаче воды на хозяйственно-питьевые нужды - вторая; при пожаротушении - первая. ВНС № 1 - наземное здание, размещаемое на отметке 66,00 м. В машинном зале ВНС № 1 устанавливаются две группы насосов: - хозяйственно-питьевые - комплектная насосная установка "Грундфос" HYDRO MPC-E/G 2CR 45-02 с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный). Производительность установки - 38,3 м3/ч, напор - 30 м, мощность - 7,5 кВт; - пожарные - комплектная насосная установка «Грундфос» HYDRO MX SOO1 2NB80-200/200 с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный). Производительность установки - 236,3 м3/ч, напор -35 м; мощность - 37 кВт. Управление насосами местное и дистанционное для пожарных насосов.) Резервный насос включается автоматически при неисправности рабочего. Водопроводная насосная станция ВНС № 2 (поз. 34.11.1) запроектирована для подачи воды из резервуаров 4 зоны (д/л «Олимпийский») на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды сооружений д/л «Олимпийский», а также в проектируемую котельную (поз. 6.10). Требуемая производительность ВНС № 2: - при подаче воды на хозяйственно-питьевые нужды - 85 м3/ч; - при пожаротушении - 247 м3/ч. Требуемый напор ВНС на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды - 36,5 м. Категория ВНС по степени обеспеченности подачи воды: при подаче воды на хозяйственно-питьевые нужды - вторая; при пожаротушении - первая. ВНС № 2 - наземное здание, размещаемое на отметке 39,50 м. В машинном зале ВНС № 2 устанавливаются две группы насосов: - хозяйственно-питьевые - комплектная насосная установка «Грундфос» HYDRO МРС-Е 3CRE90-2 с тремя насосами (2 рабочих, 1 резервный). Производительность установки - 85 м3/ч, напор - 30 м, мощность - 18 кВт; -пожарные - насосы «Грундфос» NB100-200/215 (1 рабочий, 1 резервный) производительностью - 247 м3/ч, напором - 36,5 м, мощностью - 55 кВт. Управление насосами местное и дистанционное для пожарных насосов. Резервный насос включается автоматически при неисправности рабочего. Сбор дренажных и аварийных вод в ВНС № 2 осуществляется дренажный приямок. Откачка воды из приямка осуществляется погружными насосами Unilift КР 250 AV (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 4 м3/ч, напором 6,2 м, мощностью 0,5 кВт. Водопроводные насосные станции запроектированы без постоянного обслуживающего персонала. В каждой ВНС предусмотрено помещение со шкафчиками для ремонтной бригады, санузел с раковиной. На напорных трубопроводах ВНС устанавливаются ультразвуковые расходомеры US-800. Проектируемая ВНС № 2 (поз. 34.11.1) размещается на площадке двух существующих резервуаров емкостью по 500 м3 (поз. 34.1 А, 34.1Б) 4 зоны водоснабжения. Площадка водопроводных сооружений огорожена по периметру Установленной зоны санитарной охраны первого пояса шириной 10 м от стен резервуаров и проектируемой ВНС № 2. Сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода От группы головных резервуаров по всей территории ВДЦ «Орленок» прокладывается кольцевая сеть водопровода Д 315 мм, по которой предусмотрена подача воды в существующие и проектируемые резервуары 2-4 зон системы водоснабжения. От зонных резервуаров вода самотеком или повысительными насосными станциями подается в кольцевые или тупиковые распределительные сети, которым подключаются потребители. От головных резервуаров вода подается также в котельные № 1, 3 (в котельную № 3 насосной станцией ВНС № 2) на приготовление горячей водоснабжение. Кольцевые сети разделяются отключающей арматурой на ремонтные участки. На сетях водопровода, предусматривается установка подземных пожарных гидрантов (на расстоянии не более 150 м друг от друга). Для учета водопотребления на подводящих и отводящих трубопроводах каждого резервуара, а также на напорных трубопроводах повысительных насосных станций устанавливаются ультразвуковые расходомеры US-800 с дистанционной передачей показателей. На ответвлениях к водопотребителям предусмотрена установка водомерных узлов с крыльчатыми и турбинными водомерами. В качестве запорной арматуры применяются ручные и электроприводные поворотные затворы Хавле, Данфос. Водопроводные колодцы приняты железобетонные сборные и монолитные. Трассировка сетей водопровода принята по местам с наименьшими оползневыми свойствами грунтов. Прокладка сетей водопровода, в основном, подземная. Средняя глубина прокладки труб - 1,0-1,3 м. Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «питьевых» ПЭ100 SDR 13,6 диаметром 25x2 мм и ПЭ100SDR21 диаметрами 32x2,0, 40x2,4, 50x3,0, 63x3,8, 75x4,5, 90x5,4, 110x6,6, 125хх7,4, 140x8,3, 160x9,5, 180x10,7, 200x11,9, 225x13,4, 250x14,8, 280x16,6, 315x18,7, 400x23,7 мм. Переходы сетями водопровода через р. Пляхо (по мостовым сооружениям) выполняются из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 219x4,0 и 325x4,0 мм в теплоизоляции. Водоснабжение ЦТЦ (поз. 22.14.1) Подача воды в здание ЦТП осуществляется по запроектируемому вводу водопровода Д 160 мм от запроектированной наружной сети водопровода ВДЦ «Орленок». Давление в сети -58 м. Водопотребление на технологические нужды ЦТП - 62 м3/ч. В ЦТП предусмотрен санитарный узел. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды ЦТП - 0,125 м3/сутки, 0,255 м3/ч, 0,235 л/с. Подача горячей воды предусматривается от пластинчатого водонагревателя «Радиан». Пожаротушение ЦТП с расходом 10 л/сек предусматривается от пожарного гидранта, установленного на внутриплощадочной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Внутренний водопровод холодной и горячей воды в здании ЦТП запроектирован из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм. Водоснабжение станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (поз. 32) Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Подача воды в здание станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется по проектируемому вводу водопровода Д 110 мм от запроектированной наружной сети водопровода ВДЦ «Орленок». Давление в сети -60 м. Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод - 23,01 м3/сутки, 4,14 м3/ч, 1,6 л/с, в том числе полив территории - 5,71 м3/сутки. Система технического водоснабжения станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Источник системы технического водоснабжения станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод - очищенные и обеззараженные сточные воды. Расчетный расход воды на технологические нужды станции очистки -22,33 м3/сутки, 2,44 м3/ч, 4,54 л/с. |
| 5.5 | Автоматизация | Автоматизация резервуаров чистой воды Проектом автоматизации резервуаров для воды и фильтров предусматривается: - контроль давления (избыточного и вакуумного) в воздушном пространстве резервуара; - автоматическое, местное и дистанционное управление задвижкой воздушного трубопровода; - автоматическое открытие задвижки при достижении критических значений давления в воздушном пространстве резервуаре; - контроль уровня воды в резервуаре (перелив, рабочий уровень, пожарный уровень, опустошение); - автоматическое, местное и дистанционное управление задвижкой отводящего трубопровода резервуара; - автоматическое закрытие задвижки на отводящем трубопроводе при достижении пожарного уровня воды в резервуаре; - автоматическое открытие задвижки на отводящем трубопроводе при достижении рабочего уровня воды в резервуаре; - контроль давления в подводящем трубопроводе от водозабора; - сигнализация состоянии контролируемых параметров и задвижек с выводом через систему диспетчеризации в диспетчерский пункт; - учет расхода воды в подающем и отводящем трубопроводах резервуара с выводом через систему диспетчеризации в диспетчерский пункт. Для обеспечения возможности автоматического и дистанционного управления задвижками, а также сигнализации состояний контролируемых параметров с выводом на диспетчерский пункт в помещении фильтра резервуара устанавливается приемно-контрольный охранно-пожарный прибор (ПКОП) Сигнал-10. На входы шлейфов сигнализации ПКОП Сигнал-10 поступает сигнал состоянии контролируемых параметров от измерителей с выходом «cyxой контакт», а также сигнал о состоянии задвижки от шкафа управления задвижкой ШУЗ-1-380. Сигнал на управление задвижками передается через релейные выходы ПКОП Сигнал на ШУЗ. Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380 (ШУЗ) предназначен для дистанционного и местного управления электроприводом задвижки и обеспечивает подачу напряжения 380 В на электропривод задвижки с защитой от перегрузок и токов коротких замыканий, снятие и передачу сигналов о положении, задвижки («открыта», «закрыта», «заклинена»), состоянии питания шкафа («неисправность шкафа управления задвижкой») и о режиме работы автоматики («автоматика отключена»). ПКОП Сигнал-10 подключается к системе диспетчеризации по шине интерфейса RS-485. Для построения системы дистанционного управления задвижками используется: - приборы приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10; - блоки резервного питания «РИП-24» исп. 02; - шкафы управления задвижками ШУЗ-1-380. Питание постоянным напряжением 24В ПКОП Сигнал-10 обеспечивается блоками резервного питания РИП-24, выходной ток 1 А. Для контроля давления (избыточного и вакуумного) в воздушном пространстве резервуара устанавливаются датчики и приборы производства ООО «Производственное объединение «ОВЕН». В помещении фильтра на воздушном трубопроводе устанавливается датчик (преобразователь) избыточно-вакууметрического давления нейтральных сред общепромышленный ОВЕН ПД100-ДИВ0,125-111-0,25 с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, предел измерения - 0,125 МПа. Питание датчика давления 24 В выполняется одноканальным блоком питания ОВЕН БП02Б-Д1-24. Сигнал от датчика давления поступает на вход измерителя регулятора одноканального ОВЕН ТРМ201. При достижении критических значений давления (избыточного или вакуумного) в воздушном трубопроводе от ТРМ201 на вход ПКОП Сигнал-10 поступает сигнал типа «сухой контакт». Выдается сигнал на открытие задвижки через ШУЗ. Сигнал об изменении состояний шлейфов связи и релейных выходов Сигнал-10 поступает в диспетчерский пункт через систему диспетчеризации. Для построения системы контроля давления в воздушном пространстве резервуара и передачи аварийных сигналов используется: - прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10; - измеритель-регулятор одноканальный ТРМ201; - датчик (преобразователь) давления ПД100-ДИВ; - одноканальный блок питания БП02Б-Д1-24; - шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380. Оборудование устанавливается в щит с монтажной панелью типа ЩМП, щит монтируется в помещении фильтра на высоте 1,5 м от пола. Для контроля давления в воздушных пространствах спаренных резервуаров, указанное оборудование устанавливается в каждом помещении фильтра. Для контроля уровня воды в резервуаре устанавливаются датчики и приборы производства ООО «Производственное объединение «ОВЕН». В резервуаре устанавливается 5-электродный кондуктометрический датчик уровня жидкости ДУ.5 (материал стержня - нержавеющая сталь, разделительные пластины - пластиковые), в помещении фильтра устанавливается блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1, представляющий собой устройство для отслеживания (4 входа), индикации (светодиоды на передней панели) и сигнализации (4 релейных выхода) состояния четырех уровней токопроводящей жидкости. БКК1 контролирует четыре уровня воды в резервуарах и выдает следующие сигналы: - при затоплении первого (верхнего) датчика выдается сигнал о переполнении резервуаров; - при затоплении второго датчика выдается сигнал о достижении рабочего уровня воды; - при падении уровня воды ниже третьего датчика выдается сигнал о достижении пожарного запаса воды; - при падении уровня воды ниже четвертого датчика выдается сигнал об опустошении резервуаров. От БКК1 на входы ПКОП Сигнал-10 поступают сигналы типа «сухой контакт». При получении сигнала о достижении пожарного уровня воды, выдается сигнал на закрытие задвижки (через ШУЗ). При получении сигнала о достижении рабочего уровня воды выдается сигнал на открытие задвижки (через ШУЗ). Сигнал об изменении состояний шлейфов связи и релейных выходов Сигнал-10 поступает в диспетчерский пункт через систему диспетчеризации. Для построения системы контроля уровня воды в резервуаре и передачи аварийных сигналов используется: - прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10; - блок согласования кондуктометрических датчиков БКК1; - датчик уровня жидкости кондуктометрический 5-электродный ДУ.5; - шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380. Оборудование устанавливается в щит с монтажной панелью типа ЩМП, щит монтируется в помещении фильтра на высоте 1,5 м от пола. Для контроля уровня воды в спаренных резервуаров, указанное оборудование устанавливается в каждом помещении фильтра. Для контроля давления воды в подводящем трубопроводе от водозабора устанавливаются датчики и приборы производства ООО «Производственное объединение «ОВЕН». На трубопроводах устанавливаются датчики (преобразователи) избыточного давления для ЖКХ ОВЕН ПД100-ДИ 1,0-111-1,0 с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, предел измерения - 0,1 МПа. Питание датчиков давления 24 В выполняется двухканальным блоком питания ОВЕН БП07Б-ДЗ-24. Сигналы от датчиков давления поступают на вход измерителя регулятора двухканального ОВЕН ТРМ202, представляющего собой устройство с двумя универсальными входами для подключения широкого спектра датчиков, двумя релейными выходами, обеспечивающим регулирование входных величин, цифровым индикатором. При достижении критических значений давления воды (выше и ниже нормы) от ТРМ202 на вход ПКОП Сигнал-10 поступает сигнал типа «сухой контакт». Сигнал об изменении состояний шлейфов связи Сигнал-10 поступает в диспетчерский пункт через систему диспетчеризации. Для построения системы контроля давления в подводящем трубопроводе головных резервуаров и передачи аварийных сигналов используется: - прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10 (учтен в системе контроля давления в воздушном пространстве резервуара); - измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202; - датчики (преобразователи) давления ПД100-ДИ; - двухканальный блок питания БП07Б-ДЗ-24. Оборудование устанавливается в щит с монтажной панелью типа ЩМП (учтен в системе контроля давления в воздушном пространстве резервуара). Для учета расхода воды в подающем и отводящем трубопроводах резервуаров устанавливается прибор учета расхода и объема жидкостей: ультразвуковой расходомер US-800. Оборудование устанавливается в щит с монтажной панелью типа ЩМП -1 шт., щит монтируется в помещении фильтра на высоте 1,5 м от пола. Прокладка кабелей по помещению фильтра выполняется в гофрированных ПВХ трубах по стенам. Контрольные кабели от резервуаров и расходомеров прокладываются гибкой двустенной трубе для кабельной канализации. Шлейфы сигнализации выполняются кабелем с однопроводными медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением типа KCBBHr(A)-LS 2x0,5. Для подключения датчиков уровня в резервуарах используются контрольные бронированные кабели с однопроволочными медными жилами типа КВБбШвнг 5x1,0. Для подключения задвижек к ШУЗ используются контрольные бронированные кабели с однопроволочными медными жилами типа КВБбШвнг 6x1,0. Подключение датчиков давления в помещении фильтра выполняется кабелем универсальным монтажным с многопроволочными медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением типа MK31HBHr(A)-LS 1x2x0,75. Подключение датчиков давления вне помещения фильтра выполняется бронированным кабелем типа MK3KIIIBHr(A)-LS 2x2x0,75. Шина интерфейса RS-485 выполняется кабелем типа «витая пара» для внешней прокладки в кабельной канализации U/UTP Cat.5e Outdoor 1x2x0,52. Все металлические части оборудования и аппаратуры заземляются. Автоматизация водопроводной насосной станции ВНС-1 Проектом автоматизации водопроводной насосной станции предусматривается: - дистанционное включение противопожарных насосов; - отключение хоз. питьевых насосов при включении противопожарных насосов; - дистанционное отключение хоз. питьевых насосов; - контроль уровня воды в помещении ВНС; - контроль давления в напорном трубопроводе ВНС; - вывод контрольных и аварийных сигналов о состоянии хоз. питьевых и противопожарных насосов через систему диспетчеризации в диспетчерский пункт. Для обеспечения возможности дистанционного (здесь и далее дистанционное управление выполняется из помещения центрального диспетчерского пункта) управления противопожарными и хоз. питьевыми насосами, а также сигнализации состояний контролируемых параметров и состояния хоз. питьевых насосов с выводом на диспетчерский пункт в помещении ВНС устанавливается приемно-контрольный охранно-пожарный (ПКОП) прибор Сигнал-10. На входы шлейфов сигнализации ПКОП Сигнал-10 поступает сигнал о состоянии контролируемых параметров от измерителей с выходом типа «сухой конаткт», а также сигналы о состоянии насосов от шкафов управления пожарными (Grundfos Control MX) и хоз. питьевыми (Grandfos Control MPC) насосами. Сигнал на управление насосами передается через релейные выходы ПКОП Сигнал-10 на шкафы управления. Хоз. питьевая насосная установка Grundfos Hydro MPC-E с поставляемым комплектно шкафом управления Control MPC со встроенными преобразователями частоты выполняет функции автоматического регулирования по постоянному давлению воды, каскадному управлению, чередованию насосов. С установки на ПКОП Сигнал-10 выдается сигнал об аварии хоз. питьевой установки; при достижении пожарного уровня воды в резервуаре или затоплении помещения насосной выдается сигнал на отключение хоз. питьевой установки. Установка пожаротушения Grundfos Hydro MX поставляется комплектно со шкафом управления Control MX, который выполняет функции: - автоматический пуск основного пожарного насоса со световой индикацией его работы и неисправности; - автоматический пуск резервного пожарного насоса (со световой индикацией его работы, а также световой и звуковой индикацией его неисправности) в случае отказа или невыхода основного пожарного насоса на режим; - ручное пуск пожарных насосов; - формирование командного импульса на отключение хоз. питьевых насосов и др. При получении дистанционной команды на запуск пожаротушения с ПКОП Сигнал-10 выдается сигнал на запуск установки. С установки пожаротушения на ПКОП Сигнал-10 выдается сигнал о работе и аварии основного и резервного пожарных насосов. ПКОП Сигнал-10 подключается к системе диспетчеризации по шине интерфейса RS-485. Для построения системы дистанционного управления насосами используется: - прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10; - блок резервного питания «РИП-24» исп. 02; - шкафы управления насосами Grundfos Control MX и Grundfos Control MPC. Оборудование устанавливается в щит с монтажной панелью типа ЩМП, щит монтируется в помещении ВНС на высоте 1,5 м от пола. Питание постоянным напряжением 24 В ПКОП Сигнал-10 обеспечивается блоком резервного питания РИП-24, выходной ток 1 А. Питание щита 220 В по 1 категории электроснабжения предусматривается в подразделе «Система электроснабжения». Для контроля уровня воды в помещении (затопление насосной) устанавливаются датчики и приборы производства ООО «Производственное объединение «ОВЕН». В помещении на уровне фундаментов насосов устанавливаются два одноэлектродных кондуктометрические датчика уровня жидкости ДСП (материал стержня - нержавеющая сталь, материал изолятора - пластик) и сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6, представляющий собой устройство для отслеживания (3 входа), индикации (светодиоды на передней панели) и сигнализации (3 релейных выхода) состояния трех уровней токопроводящей жидкости. От САУ-М6 на входы ПКОП Сигнал-10 поступают сигналы типа «сухой контакт». При получении сигнала о наличии воды в помещении, выдается сигнал на отключение хоз. питьевых насосов. Сигнал об изменении состояний шлейфов связи и релейных выходов Сигнал-10 поступает в диспетчерский пункт через систему диспетчеризации. Для построения системы контроля уровня воды в помещении ВНС и передачи аварийных сигналов используется: - прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10 (учтен в системе дистанционного управления насосами); - сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6; -датчики уровня жидкости кондуктометрические одноэлектродные ДСП. Оборудование устанавливается в щит с монтажной панелью типа (учтен в системе дистанционного управления насосами). Для контроля давления воды в напорном трубопроводе ВНС устанавливаются датчики и приборы производства ООО «Производственное объединение «ОВЕН». На трубопроводах устанавливаются датчики (преобразователь) избыточного давления для ЖКХ ОВЕН ПД100-ДИ1,0-111-1,0 с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, предел измерения -0,1 МПа. Питание датчиков давления 24 В выполняется двухканальным блоком питания ОВЕН БП07Б-ДЗ-24. Сигнал от датчика давления поступает на вход измерителя регулятора двухканального ОВЕН ТРМ202, представляющего собой устройство с двумя универсальными входами для подключения широкого спектра датчиков, двумя релейными выходами, обеспечивающим регулирование входных величин, цифровым индикатором. При достижении критических значений давления воды (выше и ниже нормы) от ТРМ202 на вход ПКОП Сигнал-10 поступает сигнал типа «сухой контакт». Сигнал об изменении состояний шлейфов связи Сигнал-10 поступает в диспетчерский пункт через систему диспетчеризации. Для построения системы контроля давления в подводящем трубопроводе головных резервуаров и передачи аварийных сигналов используется: - прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10; - измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202; - датчики (преобразователи) давления ПД100-ДИ; - двухканальный блок питания БП07Б-ДЗ-24. Оборудование устанавливается в щит с монтажной панелью типа ЩМП (учтен в системе дистанционного управления насосами). Прокладка кабелей по помещению фильтра выполняется в гофрированных ПВХ трубах в металлическом лотке. Шлейфы сигнализации выполняются кабелем с однопроводными медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением типа KCBBHr(A)-LS 2x0,5. Подключение датчиков давления выполняется кабелем универсальным монтажным с многопроволочными медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением типа MK3IIIBHr(A)-LS 1x2x0,75. Все металлические части оборудования и аппаратуры заземляются. Монтаж защитного заземления предусматривается выполнить согласно «Инструкции по монтажу заземления и зануления электроустановок систем автоматизации» РМ4-200-82. Общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4,0 Ом. Автоматизация водопроводной насосной станции ВНС-2 Проектом автоматизации водопроводной насосной станции предусматривается: - автоматическое управление двумя противопожарными насосами (1 рабочий и 1 резервный), местное и дистанционное (здесь и далее дистанционное управление выполняется из помещения центрального диспетчерского пункта) включение противопожарных насосов; - отключение хоз. питьевых насосов при включении противопожарных насосов; - дистанционное отключение хоз. питьевых насосов; - контроль уровня воды в помещении ВНС; - контроль давления в напорном трубопроводе ВНС; - контроль уровня воды в резервуаре (перелив, рабочий уровень, пожарный уровень, опустошение); - автоматическое, местное и дистанционное управление задвижкой отводящего трубопровода резервуара; - автоматическое закрытие задвижки при достижении пожарного уровня воды в резервуаре; - автоматическое открытие задвижки при достижении рабочего уровня воды в резервуаре; - вывод контрольных и аварийных сигналов о состоянии хоз. питьевых и противопожарных насосов, состоянии контролируемых параметров и задвижек через систему диспетчеризации в диспетчерский пункт; - учет расхода воды в подающем и отводящем трубопроводах резервуара с выводом через систему диспетчеризации в диспетчерский пункт. Управление противопожарными насосами Для управления двумя противопожарными насосами NB 100-200/219 (1 рабочий, 1 резервный) в помещении ВНС устанавливается прибор пожарный управления «Поток-ЗН» производства НВП «Болид», предназначенный для управления оборудованием насосной станции пожарного водопровода. Управление насосами выполняется через два шкафа контрольно-пусковых ШКП-75, предназначенных для автоматического и ручного управления трехфазным асинхронным двигателем, а также для контроля состояния и передачи извещений о состоянии двигателя. Для обеспечения возможности дистанционного запуска противопожарных насосов «Поток-ЗН» подключается к системе диспетчеризации инженерных сооружений ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» по шине интерфейса RS-485 и передает информацию о состоянии контролируемых входных цепей и выходов прибора. Ручной запуск противопожарных насосов выполняется от кнопки, расположенной у входа. Для контроля давления воды во входном и выходном напорном коллекторах противопожарных насосов используется датчики-реле давления ДЕМ-102, предназначенные для контроля и двухпозиционного регулирования давления жидких и газообразных сред. При получении местного или дистанционного сигнала на запуск противопожарных насосов Поток-ЗН проверяет состояние: - датчика-реле давления ДЕМ-102 на входном коллекторе; - уровня воды в резервуарах; - задвижек, установленных на отводящих трубопроводах резервуаров. Выдается сигнал на управление инженерным оборудованием (отключение хоз. питьевой установки). При закрытой задвижке отводящего трубопровода резервуара подается сигнал на открытие задвижки. После подачи сигнала на запуск основного насоса прибор контролирует срабатывание магнитного пускателя (через ШКП) и состояние датчика-реле давления ДЕМ-102 на выходном коллекторе. При наличии неисправности прибор переходит к пуску резервного насоса. Для построения системы автоматического управления противопожарными насосами используется: - прибор пожарный управления «Поток-ЗН»; - шкафы контрольно-пусковые ШКП-75; - датчики-реле давления ДЕМ-102. Прибор управления «Поток-ЗН» и шкафы ШКП-75 монтируются в помещении ВНС на высоте 1,5 м от пола. Питание прибора «Поток-ЗН» осуществляется от основного источника питания - сети переменного тока, номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц (основной ввод); резервного источника питания - аккумуляторной батареи, номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 А/ч. При питании от аккумулятора прибор обеспечивает более 4 ч работы в режиме работы насосов и более 24 ч работы в дежурном режиме. Питание прибора управления 220 В и пожарных насосов 380 В по 1 категории электроснабжения предусматривается в подразделе «Система электроснабжения». Контроль уровня воды в помещении, давления в напорном трубопроводе и управление хоз. питьевой насосной установкой Данные решения выполнены аналогично решениям, предусмотренным для ВНС-1. Контроль уровня воды в резервуаре и управление задвижками Для обеспечения возможности автоматического и дистанционного управления задвижками, а также сигнализации состояний контролируемых параметров (контроль уровня воды в резервуаре с выводом на диспетчерский пункт) в помещении ВНС устанавливается приемно-контрольный охранно-пожарный (ПКОП) прибор Сигнал-10. На входы шлейфов сигнализации ПКОП Сигнал-10 поступает сигнал о состоянии контролируемых параметров от измерителей с релейным выходом, а также сигнал о состоянии задвижки от шкафа управления задвижкой ШУЗ-1-380 (ШУЗ). Сигнал на управление задвижками передается через релейные выходы ПКОП Сигнал на ШУЗ. Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380 предназначен для дистанционного и местного управления электроприводом задвижки и обеспечивает подачу напряжения (380 В) на электропривод задвижки с защитой от перегрузок и токов коротких замыканий, снятие и передачу сигналов о положении задвижки («открыта», «закрыта», «заклинена»), состоянии питания шкафа («неисправность шкафа управления задвижкой») и режиме работы автоматики («автоматика отключена»). Сигнал на открытие задвижки поступает как с ПКОП Сигнал, так и от прибора управления пожарного «Поток-ЗН». Контроль открытия задвижки передается на «Поток-ЗН» через релейный выход ПКОП Сигнал. ПКОП Сигнал-10 подключается к системе диспетчеризации по шине интерфейса RS-485. Для построения системы дистанционного управления задвижками и передачи аварийных сигналов используется: - приборы приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10; - блоки резервного питания «РИП-24» исп. 02; - шкафы управления задвижками ШУЗ-1-380. Оборудование устанавливается в щиты с монтажной панелью типа ЩМП, щиты монтируются в помещении ВНС на высоте 1,5 м от пола. Для контроля уровня воды в резервуаре устанавливаются датчики и приборы производства ООО «Производственное объединение «ОВЕН». В резервуаре устанавливается 5-электродный кондуктометрический датчик уровня жидкости ДУ.5 (материал стержня - нержавеющая сталь, разделительные пластины - пластиковые), в помещении ВНС устанавливается блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1, представляющий собой устройство для отслеживания (4 входа), индикации (светодиоды на передней панели) и сигнализации (4 релейных выхода) состояния четырех уровней токопроводящей жидкости. БКК1 контролирует четыре уровня воды в резервуарах и выдает следующие сигналы: - при затоплении первого (верхнего) датчика выдается сигнал о переполнении резервуаров; - при затоплении второго датчика выдается сигнал о достижении рабочего уровня воды; - при падении уровня воды ниже третьего датчика выдается сигнал о достижении пожарного запаса воды; - при падении уровня воды ниже четвертого датчика выдается сигнал об опустошении резервуаров. От БКК1 на входы ПКОП Сигнал-10 поступают сигналы типа «сухой контакт». При получении сигнала о достижении пожарного уровня воды, выдается сигнал на закрытие задвижки (через ШУЗ). При получении сигнала о достижении рабочего уровня воды выдается сигнал на открытие задвижки (через Ц1УЗ). При опустошении резервуаров с релейного выхода ПКОП Сигнал передается сигнал на прибор управления пожарный «Поток-ЗН». Сигнал об изменении состояний шлейфов связи и релейных выходов Сигнал-10 поступает в диспетчерский пункт через систему диспетчеризации. Для построения системы контроля уровня воды в резервуаре используется: - блок согласования кондуктометрических датчиков БКК1; - датчик уровня жидкости кондуктометрический 5-электродный ДУ.5. Оборудование устанавливается в щиты с монтажной панелью типа ЩМП, учтенные в системе управления задвижками. Учет расхода воды Для учета расхода воды в подающих и отводящих трубопроводах резервуаров устанавливается прибор учета расхода и объема жидкостей: ультразвуковой расходомер US-800. Оборудование устанавливается в щит с монтажной панелью типа ЩМП, щит монтируется в помещении ВНС на высоте 1,5 м от пола. Прокладка кабелей по помещению ВНС в гофрированных ПВХ трубах в металлическом лотке. Контрольные кабели от резервуаров и расходомеров прокладываются в гибкой двустенной трубе для кабельной канализации. Для подключения ШКП к прибору управления пожарному используются контрольные кабели с однопроволочными медными жилами типа КВВГнг(А)-Ь8 10x0,75. Для подключения датчиков давления к прибору управления пожарному используются контрольные кабели с однопроволочными медными жилами типа KBBrHr(A)-LS 3x1,5. Шлейфы сигнализации выполняются кабелем с однопроводными медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением типа KCBBHr(A)-LS 2x0,5. Для подключения датчиков уровня в резервуарах используются контрольные бронированные кабели с однопроволочными медными жилами типа КВБбШвнг 5x1,0. Для подключения задвижек к ШУЗ используются контрольные бронированные кабели с однопроволочными медными жилами типа КВБбШвнг 6x1,0. Подключение датчиков давления выполняется кабелем универсальным монтажным с многопроволочными медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением типа MK3IIIBHr(A)-LS 1x2x0,75. Шина интерфейса RS-485 в помещении ВНС выполняется огнестойким кабелем симметричной парной скрутки с общим экраном TnnaKnC3m{A)-FRLS 1x2x0,75. Все металлические части оборудования и аппаратуры заземляются. |
| 5.6 | Система водоотведения | Схема бытовой канализации ВДЦ «Орленок» Проектом предусмотрен сбор бытовых сточных вод от существующих, реконструируемых и планируемых к строительству зданий и сооружений ВДЦ «Орленок» и подача их по системе самотечных и напорных трубопроводов на реконструируемые очистные сооружения ВДЦ «Орленок». На очистные сооружения ВДЦ «Орленок» также принимаются сточные воды от канализационной насосной станции п. Новомихайловский (договор водоотведения от 01.01.2015 №404 между ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и МУП МО Туапсинский район «Райводоканал»). Глубоко очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются по действующему глубоководному выпуску производительностью 8000 м3/сут в акваторию Черного моря. Общий расчетный расход сточных вод - 7505,15 м3/сутки, 475,33 м3/ч, в том числе: - расход сточных вод от объектов ВДЦ «Орленок» - 3588,233 м3/сутки; - расход сточных вод от ООО «Мечта» (п. Пляхо) - 97,66 м3/сутки; - расход сточных вод от п. Пляхо - 125 м3/сутки; - расход сточных вод от п. Новомихайловский - 3300 м3/сутки. Суточное водоотведение объекта принято с учетом 2,5 % неучтенных расходов, а также дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод. При реконструкции системы бытовой канализации предусмотрено строительство: - самотечных сетей бытовой канализации от д/л «Олимпийский» и д/л «Комсомольский»; - самотечных сетей бытовой канализации от д/л «Солнечный», д/л «Стремительный», д/л «Звездный», д/л «Дозорный», д/л «Дозорный-2», д/л «Лунный», «Студенческий городок» и зданий общего назначения; - самотечных сетей бытовой канализации жилого микрорайона № 1; - канализационной насосной станции «Комсомольский» (поз. 40.1); - канализационной насосной станции «Центральная» (поз. 39.1); -канализационной насосной станции микрорайона № 1 (поз. 38.1); -напорной сети бытовой канализации от КНС «Комсомольский» (поз. 40.1); - напорной сети бытовой канализации от КНС «Центральная» (поз. 39.1); - напорной сети бытовой канализации от КНС микрорайона № 1 (поз. 38.1); - напорной сети бытовой канализации от КНС аквапарка (КНС аквапарка не входит в объем проектирования); - самотечного трубопровода подачи бытовых сточных вод на очистку; - станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (поз. 32) производительностью 8000 м3/сут; -трубопровода выпуска очищенных и обеззараженных сточных вод в глубоководный выпуск. Сети бытовой канализации Самотечные сети бытовой канализации от зданий до подключения к проектируемым канализационным насосным станциям и очистным сооружениям запроектированы из безнапорных двухслойных полиэтиленовых труб КОР-СИС класса SN8 по ТУ 2248-001073011750-2013 разными диаметрами. Трубопровод самотечной канализации от колодца 114 до колодца 115 (при переходе реки) прокладывается под мостом из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 273x4 мм в усиленной изоляции. Крепление трубопровода к конструкциям моста предусмотрено в конструкторской части проекта. Магистральные самотечные сети прокладываются с уклоном 0,01-0,018. На самотечных канализационных сетях предусмотрено устройство канализационных смотровых и перепадных колодцев. Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов. На подводящих трубопроводах к канализационным насосным станциям устанавливаются задвижки с приводом, управляемым с поверхности земли. Проектируемые напорные сети канализации от проектируемых канализационных насосных станций (поз. 38.1, 39.1 40.1) до колодцев-гасителей прокладываются в две нити из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR 13,6 «технических» диаметрами 200x14,7, 355x26,1, 250x18,4 мм соответственно. Проектируемая напорная сеть от канализационной насосной станции аквапарка до канализационной насосной станции д/л "Комсомольский" (поз. 40.1) прокладывается в две нитки из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR 13,6 «технических» диаметром 180x13,3 мм. Вдоль подпорной стены на участке от УП5 до КГ длиной 220 м напорные трубопроводы прокладываются закрытым способом, при этом на участке от до КГ длиной 35 м - в общем футляре из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR 13,6 диаметром 800x52,2 мм. Трубопроводы укладываются на песчаное основание толщиной 10 см, над трубой устраивается защитный слой из песчаного грунта высотой 30 см. Существующие сети бытовой канализации (большая часть), ввиду большого износа, демонтируются. Колодцы засыпаются, а трубопроводы тампонируется песчано-цементным раствором. Канализационные насосные станции КНС «Комсомольский» (поз. 40.1) В КНС (поз. 40.1) поступают сточные воды д/л «Олимпийский», д/л «Комсомольский», от аквапарка. Расчетный расход перекачиваемых КНС (поз. 40.1) сточных вод -1259,19 м3/сутки, 151,0 м3/ч. В проекте принята канализационная насосная станция заводского изготовления с наземным павильоном, завод-изготовитель - ООО «Грундфос Истра». В комплект поставки КНС входят: стеклопластиковый корпус Д=2,2 м, Н=5,0 м, насосы, сороудерживающая контейнерная решетка, запорная арматура, поплавковые датчики уровня, шкаф управления насосами. Для перекачки сточных вод приняты насосы Grundfos SLV.100.100.75.4.51D.C (2 рабочих, 1 резервный, 1 резервный на складе), производительностью 75 м3/ч, напором 15 м. КНС «Центральная» (поз. 39.1) В КНС «Центральная» (поз. 39.1) поступают сточные воды: -отводимые КНС (поз. 40.1) от д/л «Олимпийский», д/л «Комсомольский» и аквапарка; - из самотечных сетей д/л «Солнечный», д/л «Стремительный», д/л «Звездный», д/л «Комсомольский», д/л «Дозорный», д/л «Дозорный-2», д/л «Лунный», «Студенческий городок» и зданий общего назначения. Расчетный расход перекачиваемых КНС (поз. 39.1) сточных вод -2415,79 м3/сутки, 251,0 м3/ч. В проекте принята канализационная насосная станция заводского изготовления с наземным павильоном, завод-изготовитель - ООО «Грундфос Истра». В комплект поставки КНС входят: стеклопластиковый корпус Д=2,2 м, Н=5,5 м, насосы, сороудерживающая контейнерная решетка, запорная арматура, поплавковые датчики уровня, шкаф управления насосами. Для перекачки сточных вод приняты насосы Grundfos SLI.80.100.265.2.52S.S.N.5 ID (2 рабочих, 1 резервный, 1 резервный на складе), производительностью 125,5 м3/ч, напором 46 м. КНС микрорайона № 1 (поз. 38.1) В КНС (поз. 38.1) поступают сточные воды от жилого микрорайона № 1. Расчетный расход перекачиваемых КНС (поз. 38.1) сточных вод -919,45 м3/сутки, 79,67 м3/ч. В проекте принята канализационная насосная станция заводского изготовления с наземным павильоном, завод-изготовитель - ООО «Грундфос Истра». В комплект поставки КНС входят: стеклопластиковый корпус Д=2,2 м, Н=4,5 м, насосы, сороудерживающая контейнерная решетка, запорная арматура, поплавковые датчики уровня, шкаф управления насосами. Для перекачки сточных вод приняты насосы Grundfos SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D (2 рабочих, 1 резервный, 1 резервный на складе), производительностью 39,6 м3/ч, напором 62 м. Работа насосов, установленных в канализационных насосных станциях, автоматизирована в зависимости от уровня стоков в приемном резервуаре. Категория надежности действия КНС -1. Санитарно-защитная зона каждой КНС - 20 м. Самотечный трубопровод подачи бытовых сточных вод на станцию очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (поз. 32) запроектирован из полипропиленовой гофрированной трубы «Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2005 диаметром 400 мм и прокладывается подземно. Глубина заложения-1,5-2,0 м. На сети установлены смотровые и поворотные канализационные колодцы. Трубопроводная арматура устанавливается на напорных сетях канализации в водопроводных колодцах. Для опорожнения участков трубопровода при необходимости проведения ремонтных работ, в пониженных местах рельефа предусматриваются выпуски в мокрые колодцы с последующим удалением воды из них ассенизационной машиной. Диаметры выпусков обеспечивают опорожнение участков сети не более чем за 2 часа. После ликвидации аварии мокрые колодцы заполняются водой с добавлением хлорной извести для обеззараживания. Контакт хлорной воды с колодцем не менее 0,5 часа. Система дождевой канализации Проектом предусмотрено строительство: - локальных очистных сооружений дождевых сточных вод с проезжей части реконструируемого моста № 2. Среднегодовой объём поверхностных сточных вод - 1753,4 м3. Объём дождевого стока от расчётного дождя - 95 м3. Расчётный расход поверхностных сточных вод - 3,125 м3/ Работа насосов, установленных в канализационных насосных станциях, автоматизирована в зависимости от уровня стоков в приемном резервуаре. Категория надежности действия КНС -1. Санитарно-защитная зона каждой КНС - 20 м. Самотечный трубопровод подачи бытовых сточных вод на станцию очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (поз. 32) запроектирован из полипропиленовой гофрированной трубы «Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2005 диаметром 400 мм и прокладывается подземно. Глубина заложения-1,5-2,0 м. На сети установлены смотровые и поворотные канализационные колодцы. Трубопроводная арматура устанавливается на напорных сетях канализации в водопроводных колодцах. Для опорожнения участков трубопровода при необходимости проведения ремонтных работ, в пониженных местах рельефа предусматриваются выпуски в мокрые колодцы с последующим удалением воды из них ассенизационной машиной. Диаметры выпусков обеспечивают опорожнение участков сети не более чем за 2 часа. После ликвидации аварии мокрые колодцы заполняются водой с добавлением хлорной извести для обеззараживания. Контакт хлорной воды с колодцем не менее 0,5 часа. Сети дождевой канализации запроектированы: - самотечные - из раструбных двухслойных гофрированных труб «Кор-сис» по ТУ 2248-001-73011750-2005 наружным диаметром 250, 315 мм; -напорные - из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63 мм. Глубина заложения трубопроводов - 1,04-2,20 м. Дождеприемные и канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов. Электролизная (поз. 34.4). Водопроводная насосная станция ВНС № 1 (поз. 34.7.1). Водопроводная насосная станция ВНС № 2 (поз. 34.11.1). ЦТП (поз. 22.14.1) Бытовые сточные воды от санитарно-технических приборов, установленых в зданиях, отводятся по внутренним сетям в реконструируемые наружные сети бытовой канализации. Внутренние сети бытовой канализации в зданиях запроектированы из полипропиленовых канализационных раструбных труб по ТУ 2248-043-00284581-2000 диаметрами 50, 110 мм. Для вентиляции сетей предусмотрены стояки, выведенные выше кровель зданий. |
| 5.7 | Организация строительства | Для объектов первого этапа реконструкции и расширении наружных инженерных сетей предусматривается: - монтаж канализационных насосных станций (комплектной поставки) литер 38.1 на территории микрорайона № 1, литер 39.1 на территории детского лагеря Солнечный», литер 40.1 на территории детского лагеря «Комсомольский»; - реконструкция и расширение магистральных сетей напорной и самотечной канализации; - реконструкция трех действующих канализационных насосных станций; - реконструкция и расширение систем хозяйственно-питьевого, противопожарного и технического водоснабжения; - реконструкция существующих резервуаров для воды: два резервуара чистой воды 500 м3 и фильтры, резервуар чистой воды 500 м3 и фильтр; резервуар чистой воды 1000 м3 и фильтр, два резервуара чистой воды 1500 м3 и фильтры; - строительство проектируемых резервуаров для воды: два резервуара чистой воды 600 м3 и фильтры, резервуар чистой воды 500 м3 и фильтр, два резервуара чистой воды 250 м3 и фильтры; - строительство водопроводных насосных станций ВНС-1, ВНС-2; - строительство электролизной; |
| 5.8 | Организация работ по сносу и демонтажу. | При осуществлении реконструкции и расширения наружных инженерных сетей на 1-м этапе осуществляется демонтаж (снос) и переустройство: - канализационной насосной станции - 2 шт.; - водопроводной насосной станции - 3 шт.; - водозаборной насосной станции - 3 шт.; - резервуара (литер 34.8) - 1 шт.; Осуществляется демонтаж надземных участков всех инженерных сетей и производится тампонирование (остаются в земле, не демонтируются) инженерных сетей подземной прокладки, демонтируются только железобетонные и монолитные колодцы. Строительный мусор вывозится на полигон МУПМО Туапсинский район «Райводоконал», расположенный в п. Лермонтово на расстоянии 20 км. |
| 6. | Требования по утилизации строительных отходов. | Выполнить в установленном порядке. |
| 7. | Особые условия | Функционирование ВДЦ «Орленок» не прекращается на всем протяжении периода строительно-монтажных работ. На территории пребывания детей строительно-монтажные работы должны вестись с октября по апрель месяц в сжатые сроки. Обязательно на каждый участок работ составляется отдельный ППР. Претендент на производство работ должен иметь опыт работы на аналогичных объектах. Приемка выполненных работ будет осуществляться на основании расценок и коэффициентов, применяемых при бюджетном финансировании. |

Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы на электронном носителе, является неотъемлемой частью Технического задания.

Приложение № 1 к Техническому заданию является неотъемлемой частью Технического задания (приложен отдельным файлом).

Ориентировочные данные по количеству кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ по предмету конкурса на основании Проектной документации: не менее 85 специалистов.

Участник закупки вправе предоставить свое оптимизированное предложение по предмету конкурса с указанием сведений и данных в требуемых для заполнения форм в составе заявки на участие в конкурсе.