ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция поликлиники со строительством автостоянки по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15

Общие требования.

- Объем выполняемых работ должен соответствовать утвержденной проектно-сметной документации. Частичное выполнение работ в рамках одного контракта недопускается.

- Подрядчик должен обеспечить качество выполняемых работ, строительных материалов, изделий и оборудования в соответствии с требованиями, государственного контракта, техническим заданием и проектной документацией. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными, противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами, техническими регламентами и другими нормативными документами в области строительства, действующими на территории Российской Федерации.

- Применяемые в работах материалы и оборудование должны отвечать современным требованиям, быть новыми и иметь высокое качество изготовления. Безопасность применяемых материалов должна быть подтверждена соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями.

- Разработка исполнительной документации, выполнение пусконаладочных работ входит в обязательства Подрядчика.

- Срок выполнения работ — «25» декабря 2021 г.

- Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта приёмки законченного строительством объекта.

- Результатом выполнения работ по Государственному контракту является полностью готовый к эксплуатации объект, наличие полного комплекта исполнительной и технической документации в соответствии с действующими нормами, сдача объекта органам государственного строительного надзора.

Общие данные об объекте.

Сведения о земельном участке.

- Правообладатель — Российская Федерация (Свидетельство о государственной регистрации права участок 77 07 0003003:4 от 16.10.2012г., участок 77 07 0003003:5 от 16.10.2012).

- Право постоянного (бессрочного) пользования — ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации (Свидетельство о государственной регистрации права 77-АО 378635, 77-АО 378816);

- Категория земель — земли населённых пунктов.

Градостроительный план земельного участка для участка автостоянки № RU77-145000-020712, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 13.07.2016 № 2445, содержит следующие основные требования:

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцево, улица Маршала Тимошенко, вл. 15.

Кадастровый номер земельного участка – 77:07:0003003:4.

Площадь земельного участка – 10762 м² (1,076 га).

Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению и размещению объекта капитального строительства

Разрешенное использование земельного участка – здравоохранение (3.4); Обслуживание автотранспорта

Предельные параметры (максимальные/минимальные) земельных участков – не установлены.

Предельные параметры (максимальные/минимальные) объектов капитального строительства – не установлены.

Иные показатели: в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – не имеется.

Градостроительный план земельного участка для участка поликлиники № RU77-145000-020974, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 29.07.2016 № 2662, содержит следующие основные требования:

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцево, улица Маршала Тимошенко, вл. 15.

Кадастровый номер земельного участка – 77:07:0003003:5.

Площадь земельного участка – 5633 м² (0,56 га).

Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению и размещению объекта капитального строительства

Разрешенное использование земельного участка – здравоохранение (3.4);

Предельные параметры (максимальные/минимальные) земельных участков – не установлены.

Предельные параметры (максимальные/минимальные) объектов капитального строительства – не установлены.

Иные показатели: в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – не имеется

- Поликлиника

Вид строительства — реконструкция.

Идентификационные признаки объекта.

- Назначение — оказание амбулаторной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи с применением инновационных технологий, в максимально короткие сроки проведение мероприятий по оценке состояния здоровья работников учреждений Управления делами Президента Российской Федерации с последующей разработкой индивидуальных программ лечения и профилактики заболеваний.

Своевременное выявление социально значимых заболеваний, предотвратит развитие тяжелых осложнений в виде острых инфарктов миокарда и инсультов, обеспечит раннее выявление онкологических заболеваний, что в свою очередь положительно отразится на качестве и продолжительности жизни наблюдаемого контингента.

Дневной стационар обеспечит повышение эффективности амбулаторного лечения и реабилитации больных пациентов.

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность — не принадлежит;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения — отсутствует;

4. Принадлежность к опасным производственным объектам — не принадлежит;

5. Пожарная и взрывопожарная опасность.

степень огнестойкости здания – II;

по функциональной пожарной опасности – Ф1.1,Ф3.4;

класс конструктивной пожарной опасности – С0;

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей — имеются;

7. Уровень ответственности — повышенный (КС3).

Технико-экономические показатели.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Этажность, ед. | 9 |
| Количество этажей, ед. | 9 |
| Общая площадь, м2 | 9899 |
| в том числе: |  |
| первого этажа, м2 | 1779 |
| второго этажа, м2 | 1326 |
| третьего этажа, м2 | 1392 |
| четвертого этажа, м2 | 957 |
| типового этажа (5-8 этажи), м2 | 878 |
| технического этажа, м2 | 910 |
| эксплуатируемая кровля, м2 | 23 |
| Площадь застройки здания, га | 0,21 |
| Строительный объем здания, м3 | 41486 |
| в том числе: |  |
| надземной части, м3 | 41486 |
| подземной части, м3 | 0 |

- Автостоянка

Вид строительства — новое строительство.

Идентификационные признаки объекта.

- Назначение — Функциональное назначение объекта – организация парковочных мест для сотрудников и посетителей поликлиники, мест для автомобилей скорой помощи, а также организация автомойки.

Размещение подразделений по этажам

1 этаж:

- входная группа с лифтовом холлом и помещениями охраны

- помещения автомойки на 2 поста

- технические помещения

- помещение для хранения автомобилей

2 этаж:

- лифтовой холл

- помещение для хранения автомобилей

3 этаж:

- лифтовой холл

- помещение для хранения автомобилей

4 этаж:

- лифтовой холл

- помещение для хранения автомобилей;

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность — не принадлежит;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения — отсутствует;

4. Принадлежность к опасным производственным объектам — не принадлежит;

5. Пожарная и взрывопожарная опасность.

степень огнестойкости здания – III;

по функциональной пожарной опасности – Ф5.2;

класс конструктивной пожарной опасности – С0;

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей — имеются;

7. Уровень ответственности — нормальный (КС2).

Технико-экономические показатели.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Этажность, ед. | 4 |
| Количество этажей, ед. | 4 |
| Общая площадь, м2 | 11570 |
| в том числе: |  |
| первого этажа, м2 | 2782 |
| второго этажа, м2 | 2746 |
| третьего этажа, м2 | 2746 |
| четвертого этажа, м2 | 2746 |
| рампа гаража | 550 |
| Площадь застройки здания, га | 0,305 |
| Строительный объем здания, м3 | 50140 |
| в том числе: |  |
| надземной части, м3 | 50140 |
| подземной части, м3 | 0 |

Сведения о работах, предусмотренных проектом.

Схема планировочной организации земельного участка.

Проектируемое здание автостоянки размещено в соответствии с градостроительным планом земельного участка №RU 77-145000-020712.

Местонахождение земельного участка – г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцево, ул. Маршала Тимошенко, вл. 15.

Кадастровый номер участка - 77:07:0003003:4.

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Правообладатель: РФ (собственность); Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ (Постоянное (бессрочное) пользование).

Информация о разрешенном использовании земельного участка: На части земельного участка (площадь 14,5 кв м, что составляет 0.13% от площади ЗУ), расположенной в границах особо охраняемой природной территории, градостроительная деятельность осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны особо охраняемых природных территорий.

Основные виды разрешенного использования земельного участка: здравоохранение, обслуживание транспорта.

Часть земельного участка расположена в границах зоны охраняемого ландшафта, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 28.12 1999г. №1215 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-Колежским валом и административной частью города.

Часть земельного участка (площадь 14,5 кв м, что составляет 0.13% от площади ЗУ) расположена в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий», установленной Законом г. Москвы от 06.07.2005г. №37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве», постановлениями Правительства Москвы от 29.12.1998г. № 1012 «О проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных территорий: Природно-историческоо парка «Москворецкий» и Природно-исторического парка «Останкино» и от 27.09 2005г. № 742-ПП «О природно-историческом парке «Москворецкий».

Данный участок не входит в границы проектирования. На данном участке восстановлен растительный покров и устроен газон. Соблюдены все требования, установленные режимом особой охраны территории природно-исторического парка «Москворецкий» (Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2005года №742-ПП «О природно-историческом парке «Москворецкий», ч.III Режим особой охраны территории природно-исторического парка «Москворецкий» и обеспечение его соблюдения»).

Реконструируемое здание поликлиники размещено в соответствии с градостроительным планом земельного участка №RU 77-145000-020974.

Местонахождение земельного участка – г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцево, ул. Маршала Тимошенко, вл. 15.

Кадастровый номер участка - 77:07:0003003:5.

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Правообладатель: РФ (собственность); Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ (Постоянное (бессрочное) пользование).

Информация о разрешенном использовании земельного участка:

Основные виды разрешенного использования земельного участка: здравоохранение.

Перечень существующих, демонтируемых, реконструируемых, проектируемых зданий и сооружений в границах проектирования.

| № На плане | Наименование | Характеристики здания/ сооружения |
| --- | --- | --- |
| Существующие здания |  |  |
| 1 | 1-й административный корпус | Ул. Маршала Тимошенко д.15, стр 19. Площадь 1227.9 кв м. Нежилое двухэтажное кирпичное здание. Год постройки 1958. |
| 8 | Нежилое здание | Ул. Маршала Тимошенко д.15, стр 30. Площадь 64.2 кв м. Нежилое однотажное кирпичное здание. Год постройки 1953. |
| 9 | Нежилое здание | Ул. Маршала Тимошенко д.15, стр 79. Общая площадь 39.8 кв м. Нежилое однотажное крупноблочное здание. Год постройки 1980. |
| Реконструируемое здание |  |  |
| 10 | Поликлиника | Ул. Маршала Тимошенко д.11, корп.2. Нежилое девятиэтажное здание. Общая площадь здания 9899 кв м. |
| Проектируемое здание |  |  |
| 11 | Автостоянка | Четырехуровневая автостоянка на 382 машино-места с автомойкой. Общая площадь 11570 кв.м. |
| 12 | ДГУ |  |
| 13 | ТП |  |
| Демонтируемое здание |  |  |
| 6 | Здание столовой сотрудников | Ул. Маршала Тимошенко д.15, стр 20. Нежилое одноэтажное кирпичное здание. Площадь здания 870,2 м2. Год постройки 1953. |

Технико-экономические показатели.

| № | Планировочные элементы | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв м | % |
| 1 | Общая площадь проектируемой территории | 16381 | 100,00 |
| 2 | Площадь застройки зданий в т.ч.: | 5948 | 36,31 |
|  | проектируемая автостоянка многоуровневая | 3050 | 18,62 |
|  | проектируемая ДГУ | 6 | 0,04 |
|  | проектируемая ТП | 34 | 0,21 |
|  | существующее здание 1-го административного корпуса | 617 | 3,76 |
|  | реконструируемое здание поликлиники | 2100 | 12,82 |
|  | прочие существующие сооружения | 141 | 0,86 |
| 3 | Площадь покрытий в т.ч.: | 7784 | 47,52 |
|  | проезжие дороги | 5027 | 30,69 |
|  | отмостка | 364 | 2,22 |
|  | пешеходные дороги | 2393 | 14,61 |
| 4 | Озеленение территории в т.ч.: | 2649 | 16,17 |
|  | газон | 2649 | 16,17 |
|  | Элементы озеленения и благоустройства | Количество, шт |  |
|  | Деревья cуществующие: | 226 |  |
|  | Лиственные существующие: | 205 |  |
|  | из них: - лиственные сохраняемые | 45 |  |
|  | - лиственные вырубаемые | 160 |  |
|  | Лиственные проектируемые: | 7 |  |
|  | Хвойные существующие: | 21 |  |
|  | из них: - хвойные сохраняемые | 13 |  |
|  | - хвойные вырубаемые | 8 |  |
|  | Кустарники: | 358 |  |
|  | - сохраняемые | 7 |  |
|  | - вырубаемые | 351 |  |
|  | Кустарники проектируемые: | 114 |  |
|  | Скамья парковая | 20 |  |
|  | Урна переносная | 20 |  |
|  | Светильник светодиодный на опоре НФГ-9 | 14 |  |
|  | Светильник светодиодный на опоре НФГ-9 | 40 |  |
|  | Ограда металлическая (высота 2м) | 470м |  |
|  | Ограда металлическая (высота 1 м) | 62м |  |

Работы, выполняемые субподрядчиком:

- Конструктивные и объёмно-планировочные решения, автостоянка, архитектурные решения, автостоянка

Многоуровневая автостоянка проектируется открытой, более 50% площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы. По своему архитектурно-планировочному построению здание имеет форму, близкую в прямоугольной. В торцах здания имеются уширения, связанные с размещением однопутных рамп Конфигурация этажей предусмотрена различной. Конфигурация всех четырёх этажей принята одинаковой. Осевые размеры здания в плане составляют 38,6 м х 82,3 м. Здание четырёхэтажное без подвала.  Кровля здания плоская. Верхняя отметка здания – 16,350 м. Высота здания составляет 16,350м.

За условную отметку 0.000 принят уровень верха плиты первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке +179,910.

- класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;

- степень огнестойкости - III;

- класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2;

- коэффициент надежности по ответственности - 1,1

Проектом предусматривается доступ МГН только в уровень первого этажа, в том числе: в помещение хранения автомобилей, в клиентскую зону автомойки. Обеспечивается доступ МГН следующих категорий: О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, Г - инвалиды с поражениями слуха, С - инвалиды с поражениями зрения.

Основные входы в здание:

- Главный вход для посетителей автостоянки, расположенный по оси Б, в осях 13-14

- Главный вход для посетителей автомойки, расположенный по оси 19, в осях В/1 – В.

Второстепенные входы в здание:

- Выход , расположенный по оси А, между осями 3-4.;

- Выход по  2-м эвакуационным наружным лестницам.

Въезды в здание:

- Въезд, расположенный в осях 15-6 по оси Б

- Выезд, расположенный в осях 3-4, между осей Ж-Е.

Планировочные решения

Объект строительства – многоуровневая автостоянка открытого типа на 382 машиноместа, с встроенной автомойкой на 2 поста и четырьмя закрытыми боксами для автомобилей скорой помощи. Здание имеет форму, близкую к прямоугольной, максимальные габариты в плане 38,6 м х 82,3 м по осям.

Количество этажей – 4. На первом этаже размещаются объекты обслуживания, пост охраны и помещение для хранения автомобилей. На этажах со 2 по 4 не предусматривается постоянного пребывания людей. Данные этажи полностью занимают помещения для хранения автомобилей

Первый этаж.

Верх плиты пола первого этажа находится на отметке 0,000. Высота этажа в чистоте составляет 3,370 м. Этаж имеет прямоугольную форму, в торцах располагаются две однопутные рампы.  Рампа «на подъем» располагается в осях 15-19, между осями А-Ж. Рампа «на спуск» располагается в осях 1-4, между осями А-Ж.  Въезд располагается рядом с рампой «на подъём», выезд, соответственно -  рампой «на спуск». В здании автостоянки организовано односторонне движение автомобилей. По бокам от главного въезда располагаются функциональные блоки входной группы, хранения автомобилей скорой помощи на 4 места и помещений автомойки. К входной группе относятся следующие помещения: коридор, лифтовой холл, помещение охраны, комната отдыха охраны. К автомойке относятся следующие помещения: 2 поста автомойки, клиентская, помещение водоподготовки, помещение для персонала автомойки. Рядом с указанными объектами располагаются технические помещения, необходимые для эксплуатации здания. Пространство между рампами занимает помещения для хранения автомобилей, его площадь составляет 2347,5 кв.м. Вместимость парковочного уровня составляет 81 машиноместо, из них 28 – для автомобилей МГН, стандартного размера. Проектом предусматривается манежная схема парковки автомобилей. Размер одного парковочного места составляет 2,5х 5,3 м, проезды при двухсторонней парковке принимаются 6,1 м.

Планировочные решения второго, третьего и четвёртого этажа являются идентичными. В торцах располагаются рампы, в осях 13-14, между осями А-В размещается лифтовой холл. По оси Б, между осями 3-4 и 15-6 имеются выходы на открытую наружнюю лестницу.

Лестницы

Проектом предусматриваются следующие лестницы:

- В осях 3-5 между осями А-Б  – наружная открытая двухмаршевая металлическая лестница, ведущая с уровня земли до уровня четвёртого этажа (отм +26,715). Ширина марша в чистоте 910 мм. Параметры ступеней следующие: высота подступёнка 150 мм, ширина проступи 300 мм.

- В осях 14-16 между осями А-Б – наружная открытая двухмаршевая металлическая лестница, ведущая с уровня земли до уровня четвёртого этажа (отм +26,715). Ширина марша в чистоте 910 мм. Параметры ступеней следующие: высота подступёнка 150 мм, ширина проступи 300 мм.

- Внутренние инженерные системы Блоки № 1 и № 2, внутренние инженерные системы автостоянки.

Проект системы внутреннего электроснабжения ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15 разработан на основании технического задания, архитектурно-строительной, санитарно-технической части проекта, ПУЭ, свода правил по проектированию и монтажу электроустановок. Проектом предусмотрено присоединение объекта к электрической сети напряжением 380/220 В при глухом заземлении нейтрали,  четырьмя одножильными кабелями. Используется система заземления TN-C-S. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники отнесены к 1 и 2-й категории. Следующие электроприемники отнесены к 1 категории надежности электроснабжения (с ИБП, ДЭУ):

- операционные;

- аппаратура пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, оборудование диспетчеризации;

- противодымная вентиляция и пожарная автоматика;

- оборудование автоматического пожаротушения;

- аппаратура систем охранной сигнализации и видеонаблюдения;

- аварийное (эвакуационное, безопасности, указатели направления движения, места установки указаны в разделе СОУЭ).

Остальные электроприемники отнесены к потребителям 2 категории. Вводно-распределительные устройства ВРУ-8504 устанавливается в электрощитовой расположенной на первом этаже, в этом же помещении устанавливается источник бесперебойного электропитания для потребителей 1 особой категории электроснабжения, не допускающих перерыва в работе. Приборы учета приняты с возможностью установки технических средств АСКУЭ, расположены в отсеках учета вводных панелей. В проекте предусмотрено отключение общеобменной вентиляции, воздушных тепловых завес и сплит-систем, которое выполняется в соответствии с технологическим заданием. Предусматривается отключение вентиляционных установок в шкафах управления установок по проекту автоматизации и пожарной автоматики. Линии питания вентиляционных систем в ВРУ также отключаются по снятию питания с катушек. Распределительные сети напряжением 380/220 В могут строиться как по радиальной, так и по магистральной схеме (кроме 1 категории).Распределительные сети из эл. щитовой на первом этаже проложены в лотках под потолком, далее по вертикальным электрическим стоякам в кирпичных электронишах. Защита всех элементов сети предусматривается автоматическими выключателями с тепловыми и электромагнитными расцепителями. Всё применяемое оборудование и материалы имеют степень защиты (IP), соответствующую среде и категории помещения, в котором они размещаются. В технических помещениях и вентиляционных камерах установлены ремонтные розетки. Групповые розеточные линии подключены через УЗО. Распределительные и групповые сети выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS и проводами с медными жилами, проложенными открыто на лотках, в ПВХ трубах в технических помещениях. Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими кабелями с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(АF/R)-FRLS. Расцветка жил и проводов в соответствии с п. 2.1.31 ПУЭ. Вертикальные участки распределительных и групповых линий в электронишах, в строительных конструкциях на лестничных лотках с проходом перекрытий в стальных гильзах с противопожарным уплотнением. Групповые сети в коридорах на металлических перфорированных лотках, в помещениях – скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS в гофрированных трубах за подвесным потолком («Армстронг», г/к, металлическая и пластиковая рейка). Выключатели и штепсельные розетки приняты для скрытой (в помещениях) и открытой установки (в технических помещениях).Высота установки щитов, ящиков, боксов, выключателей – 1,6 м, розеток для уборочного инвентаря – 0,4 м. Вся электротехническая арматура, в т.ч. ПВХ трубы и кабель-каналы должны соответствовать требованиям НБП 246-97 и иметь сертификат пожарной безопасности.

В здании предусматривается:

- рабочее освещение;

- аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение, световые указатели).

Сеть эвакуационного освещения (светоуказатели выхода) выполнена отдельно от сети освещения безопасности и дежурного, светильниками с встроенной аккумуляторной батареей (от 3 часов автономной работы), выполняется в проекте СОУЭ. Аварийное освещение принято в электрощитовой, вентиляционных камерах, помещениях с технологическим оборудованием без естественного освещения, коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках, постах охраны, мед.помещениях. Указатели пожарных гидрантов, подключаются к сети аварийного освещения. Для освещения помещений приняты в основном светильники с люминесцентными лампами. Управление освещением в коридорах, лестницах осуществляется дистанционно с пульта управления освещения поста охраны. Питание светильников напряжением до 50 В производится от ящиков с понижающим трансформаторами (ПУЭ изд. 7 п. 6.1.18).

Для защиты от поражения электрическим током в проекте предусматривается:

- защита сети от коротких замыканий автоматическими выключателями;

- зануление корпусов оборудования, нормально не находящихся под напряжением;

- снижение напряжения для переносных осветительных приборов до величины не более 50 В;

- система уравнивания потенциалов;

- установка УЗО с I=30мА на групповых линиях розеток бытовых переносных электроприборов.

Для защитногозануления используется дополнительный зануляющий проводник во всех элементах сети.

На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

- основной защитный проводник;

- основной заземляющий проводник;

- стальные трубы коммуникаций здания;

- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.

Все металлические нетоковедущие части светильников подлежат защитному заземлению (занулению) на нулевой защитный провод сети; каркас шкафов, труб, электропроводок необходимо занулить путем металлического соединения с нулевым проводом 3-х фазной сети в соответствии с ПУЭ раздел 1-7 и 7-1.

МОЛНИЕЗАЩИТА

Молниезащита здания поликлиники выполняется в соответствии с Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных Коммуникаций СО 153-34.21.122-2003г. и Инструкцией по устройству молниезащиты зданий  и сооружений РД 34.21.122-122-87г. Здание поликлиники по классификации объектов относится к обычному классу. Тип объекта - поликлиника. Уровень надежности  защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) принят 3. Надежность защиты ПУМ-0.9 Комплекс средств молниезащиты включает в себя устройства защиты от ПУМ и устройства защиты от вторичных воздействий молнии. Устройства защиты от ПУМ выполняются следующим образом:

- молниеприемником является металлическая сетка диаметром 8 мм, которая прокладывается по парапету и в цементно-песчаную стяжку кровли с шагом ячейки не более 10х10 метров, а так же металлическое ограждение кровли. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединяются к молниеприемной сетки посредством отпаек (ст.круглая 8 мм), а выступающие неметаллические элементы – оборудуются дополнительными молниеприемниками и так же присоединяются к молниеприемной сетке.

-в качестве токоотводов по стене здания под слой облицовочной плитки с шагом не более 20 метров прокладывается сталь круглая 8 мм.

-в качестве заземлителя у каждого токоотвода выполняется очаг заземления

Очаг заземления состоит из 2 вертикальных электродов (ст. угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 метра) соединенных между собой и токоотводом полосовой сталью 40х5 мм. Соединение токоотвода с очагом заземления выполняется болтовым соединением на стене здания на уровне 1 метр от земли и иметь доступ для обслуживания. Соединения от молниеприемника до заземлителя должны обеспечивать непрерывную электрическую связь. Соединения проводником молниезащиты выполняются сваркой. Устройства защиты от вторичных воздействий молнии выполняются для защиты электрических и электронных систем, чувствительных к воздействию молнии и выполняются путем экранирования. В качестве экрана используется металлическая конструкция здания, это металлическая арматура стен и полов, металлические элементы крыши, фасадов,  стальные каркасы дверных проемов, лестницы, решетки и т.д. Все металлические элементы здания электрически объединяются и соединяются с системой молниезащиты от ПУМ. Все входящие снаружи в здание проводники (электрические кабели, трубопроводы и т.д.), соединяются  с системой  ПУМ. Проводники и кабели, входящие в здание на уровне земли, присоединяются к системе ПУМ на этом же уровне. Все РЕ проводники питающих кабелей, трубопроводы, кабельные лотки, вентиляционные короба должны присоединятся к главной заземляющей шине.

Проектом предусмотрены следующие системы внутреннего водопровода:

- совмещенная система противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода В1 (со стояками В2);

-система горячего водоснабжения Т3 с циркуляционным трубопроводом Т4.

В системе канализации предусмотрено три системы:

К1 хозяйственно-бытовая канализация

К2 ливневая канализация для отвода атмосферных стоков с кровли здания

К3 производственная канализация от зоны кафе

Сеть хозяйственно-бытовой и производственной в канализации принята самотечной, за исключением отдельных потребителей для которых проектом предусматривается установка индивидуальных установок отвода стоков типа «Sololift» с установкой обратных клапанов и запорной арматуры. Сточные воды собираются на стояки и далее по сборным трубопроводам поступают на выпуски в наружные сети хозяйственно-бытовой канализации. В общественных санузлах проектом предусмотрена установка поливочных кранов и трапов (по чертежам марки ТХ) .Для прочистки сети внутренних канализационных систем и водостоков предусмотрена установка ревизий и прочисток. Сточные воды от потребителей на первом этаже объединяются в горизонтальные не напорные трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации, которые прокладываются  в каналах из бетона под полом первого этажа с устройством фальшпола над ними, за исключением помещений, в которых прокладка канализационных сетей в полу запрещена техническими регламентами. На выпусках в канализационные колодцы предусмотрено устройство обслуживаемых приямков, установка обратных клапанов, дополнительно оборудованных затвором с  эл. приводом. На выпусках канализации, которые не имеют приборов на первом этаже устройство приямков и установка обратных клапанов не предусмотрена. Сточные воды от производственных цехов кафе-столовой поступают на жироуловители (см. проект наружных сетей). Прокладка трубопроводов предусмотрена трубами из ПХВ пластика, не напорными для бытовой и производственной канализации, напорными для ливневой канализации. При пересечении перекрытий этажей с нормированным пределом огнестойкости проектом предусмотрена установка огнезадерживающих муфт. В проекте предусмотрено подключение приборов с разрывом струи в пищеблоке столовой. Существующая система отопления лечебного корпуса – водяная, однотрубная с верхней разводкой магистральных трубопроводов и тупиковым движением теплоносителя. Магистрали системы теплоснабжения прокладываются под потолком верхнего технического этажа и над полом первого этажа. По техническому заданию на проектирование предусматривается замена существующих стояков, замена отопительных приборов и установка новой регулирующей и отключающей арматуры. Нагревательные приборы – стальные панельные радиаторы фирмы «Licon». В помещениях категории чистоты «В» и выше предусматривается установка стальных панельных радиаторов в гигиеническом исполнении типа RADIK HYGIENE.  Данные приборы отопления имеют гигиенический сертификат  для установки в больницах и учреждениях здравоохранения  и разрешены органами СЭС к установке в чистых помещениях. Для регулирования теплоотдачи радиаторов на подводках к приборам установлены  автоматические терморегуляторы RA-G фирмы «Danfoss», для отключения приборов шаровой кран. Отопительные приборы подбираются с учетом теплопотерь. Удаление воздуха производится c помощью воздухоотводчиков, установленных в верхних точках системы, и воздухоотводчиков, встроенных в отопительные приборы. Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (диаметром до 50 мм) и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (диаметром свыше 50 мм). Соединение трубопроводов - на сварке, за исключением участков установки резьбовой или фланцевой арматуры. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и перегородок прокладываются в гильзах. Заделка отверстий и зазоров в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами с обеспечением нормируемого предела огнестойкости ограждения. Трубопроводы системы отопления прокладываются в тепловой изоляции на основе вспененного полиэтилена ST толщиной 32 мм K-flex. После монтажа и закрепления трубопроводов на  опорах (до наложения тепловой изоляции), трубопроводы промываются и подвергаются гидравлическому испытанию. Неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.

Отопление в здании автостоянки

В здании стоянки автомобилей система отопления разрабатывается для помещений гаража машин СМП, поста мойки автомобилей, помещений для нахождения клиентов и охраны, лифтовых холлов; технических помещений. Система отопления– водяная, двухтрубная, горизонтальная, с тупиковым движением теплоносителя. Теплопроводы системы отопления прокладываются под потолком обслуживаемых помещений. Нагревательные приборы – стальные панельные радиаторы фирмы «Licon» для помещений клиентской зоны и помещений охраны, регистры из гладких труб для помещения хранения машин скорой помощи и постов автомойки. Для регулирования теплоотдачи радиаторов на подводках к приборам установлены  автоматические терморегуляторы RA-N фирмы «Danfoss», для отключения приборов шаровой кран. Отопительные приборы подбираются с учетом теплопотерь. Удаление воздуха производится c помощью воздухоотводчиков, установленных в верхних точках системы, и воздухоотводчиков, встроенных в отопительные приборы. Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (диаметром до 50 мм) и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (диаметром свыше 50 мм). Соединение трубопроводов - на сварке, за исключением участков установки резьбовой или фланцевой арматуры. Трубопроводы в местах пересечения перегородок прокладываются в гильзах. Заделка отверстий и зазоров в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами с обеспечением нормируемого предела огнестойкости ограждения. После монтажа и закрепления трубопроводов на  опорах (до наложения тепловой изоляции), трубопроводы промываются и подвергаются гидравлическому испытанию. Неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.

Вентиляция в здании поликлиники

Для обеспечения в помещениях поликлиники нормируемых метеорологических условий (по ГОСТ 12.1.005) и нормативных показателей воздухообмена предусматривается устройство систем приточно-вытяжной механической вентиляции. По заданию на проектирование предусматривается замена воздуховодов реконструируемых этажей с подключением к существующим приточным установкам и при необходимости устройство дополнительных приточных установок. Приточные установки запроектированы в моноблочном исполнении фирмы «WolfGeisenfeld». Оборудование приточных систем располагается в отдельных отапливаемых венткамерахпервогоо и технического этажа. Венткамеры оборудуются дренажными приямками (цокольный этаж) и трапами (верхний технический этаж). Также под всеми установками предусматривается установка поддонов. На 7-м и 8-м этаже проект вентиляции разрабатывается только для определенных помещений, в остальных помещениях система вентиляции не подлежит ремонту и замене. Приточные и вытяжные установки систем 7-го и 8-го этажа не подлежат реконструкции. Забор воздуха для систем приточной вентиляции осуществляется на высоте не менее 2м от поверхности земли, через воздухозаборные решетки, расположенные на фасаде здания. Существующие приточные установки П-1 и П-2 дооборудуются фильтром класса F9, также в них предусмотрена замена калорифера в связи с переходом на новый температурный график системы теплоснабжения. В установках К-1 и К-2, обслуживающих чистые помещения 7 и 8 этажей предусматривается замена калорифера. Приточные установки систем, обслуживающих кухню, применяемые для компенсации работы местных отсосов (П-3; П-5; П-10), оборудуются секциями:

- воздушная заслонка с электроприводом;

- фильтры со ступенями очистки G4, F7, F9;

- водяной воздухонагреватель 1-го подогрева (на ХП года);

- секция вентилятора;

- шумоглушитель пластинчатый (первый на стороне всасывания, другой на стороне нагнетания);

- гибкая вставка (одна на стороне всасывания, другая на стороне нагнетания).

Приточные установки систем, обслуживающих обеденный и конференц залы (П-4; П-11), оборудуются секциями:

- воздушная заслонка с электроприводом;

- фильтры со ступенями очистки G4, F7, F9;

- водяной воздухонагреватель 1-го подогрева (на ХП года);

- секция охладителя (фреоновый испаритель);

- секция вентилятора;

- шумоглушитель пластинчатый (первый на стороне всасывания, другой на стороне нагнетания);

- гибкая вставка (одна на стороне всасывания, другая на стороне нагнетания).

Приточные установки систем, обслуживающих помещения с повышенным требованием к чистоте воздуха в лечебной зоне (малая операционная) (П-8).оборудуется секциями:

- воздушная заслонка с электроприводом;

- фильтры со ступенями очистки G4, F7, F9;

- водяной воздухонагреватель 1-го подогрева (на ХП года);

- секция охладителя (фреоновый испаритель);

- электрический воздухонагреватель 2-го подогрева;

- секция вентилятора с резервом электродвигателя;

- шумоглушитель пластинчатый (первый на стороне всасывания, другой на стороне нагнетания);

- секция парового увлажнения.

- гибкая вставка (одна на стороне всасывания, другая на стороне нагнетания).

Для предотвращения перетекания воздуха между смежными этажами проектом предусматривается устройство лифтовых холлов, оборудованных системами приточно-вытяжной вентиляции, в тамбур-шлюзах перед лестничными клетками предусмотрена приточная вентиляция. В качестве воздухораспределителей проектом предусматривается использование вентиляционных решеток фирмы «Арктика». В «чистых» помещениях устанавливаются воздухораспределители, со встроенными фильтрами класса Н11, фирмы «Hidriа». Вытяжные установки располагаются в венткамерах на верхнем техническом этаже, выброс отработанного воздуха предусмотрен на 0,7 м выше уровня кровли. Транзитные воздуховоды прокладываются в существующих вентиляционных шахтах. Воздуховоды кондиционеров, приточных и вытяжных систем круглого и прямоугольного сечений. Класс исполнения воздуховодов «П» (плотные) по СНиП 41-01-2003. Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81.  Соединение воздуховодов ниппельное и на фланцах. Воздуховоды предусматриваются теплоизолированными:

-для приточных установок - воздуховоды наружного воздуха (ламельные маты из полос (ламелей) каменной ваты KlimafixRockwool толщиной 50 мм);

-для приточных систем и систем кондиционирования - воздуховоды подготовленного охлажденного воздуха (изоляция из несшитого полиэтилена с металлическим покрытием толщиной 13 мм K-Flex ECO);

На ответвлениях к обслуживаемым помещениям предусматривается установка дроссельных клапанов. Для достижения предела огнестойкости EI 60 транзитные горизонтальные и вертикальные воздуховоды, проходящие в шахтах выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80* толщиной не менее 0.8мм и покрыть огнезащитным покрытием (материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный  фольгированный МПБОР-5-1-Ф, огнезащитное покрытие TRIUMF толщиной не менее 0,6 мм) ОГНЕМАТ Вент 60. В местах прохода воздуховодов через междуэтажные перекрытия зазоры замонолитить цементным раствором по металлической сетке с обеспечением нормируемого предела огнестойкости. Проектом предусматривается автоматическая защита водяных калориферов от замораживания. При отключении систем приточной вентиляции обеспечить работу системы автоматики от замораживания (циркуляционного насоса и регулирующего клапана в узлах обвязки калориферов). В целях сокращения потерь тепла проектом предусматривается теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения.

Вентиляция в здании автостоянки

Для обеспечения в отапливаемых помещениях стоянки нормируемых метеорологических условий (по ГОСТ 12.1.005) и нормативных показателей воздухообмена предусматривается устройство систем приточно-вытяжной механической вентиляции. Приточные и вытяжные установки запроектированы в канальном исполнении фирмы «Wheil». Приточное и вытяжное оборудование устанавливается под потолком технических и обслуживаемых помещений.  Забор воздуха для систем приточной вентиляции осуществляется на высоте не менее 2м от поверхности земли, через воздухозаборные решетки, расположенные на фасаде здания.

Приточные установки оборудуются секциями:

- воздушная заслонка с электроприводом;

- фильтры со ступенями очистки G4;

- водяной воздухонагреватель 1-го подогрева (на ХП года);

- секция вентилятора;

- шумоглушитель пластинчатый (первый на стороне всасывания, другой на стороне нагнетания);

- гибкая вставка (одна на стороне всасывания, другая на стороне нагнетания).

Воздухообмены рассчитываются исходя из норм кратности, обеспечения минимального допустимого наружного воздуха на одного человека, в помещении хранения машин скорой помощи воздухообмен рассчитывается на ПДК оксида углерода, в постах автомойки воздухообмен рассчитывается на ассимиляцию влаговыделений. Во все помещения воздух подается в верхнюю зону. Вытяжка из гаража и поста мойки из двух зон: 50 % – из верхней зоны и 50 % – из нижней зоны, в остальных помещениях из верхней зоны. В гараже машин скорой помощи предусматривается установка приборов для концентрации СО. В качестве воздухораспределителей проектом предусматривается использование вентиляционных решеток фирмы «Арктика». Выброс отработанного воздуха предусмотрен на фасад здания с соблюдением требуемых расстояний от воздухозаборных решеток. Воздуховоды приточных и вытяжных систем круглого и прямоугольного сечений. Класс исполнения воздуховодов «П» (плотные) по СНиП 41-01-2003. Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81. Соединение воздуховодов ниппельное и на фланцах. Воздуховоды предусматриваются теплоизолированными:

-для приточных установок - воздуховоды наружного воздуха;

-для приточных систем и вытяжных систем - транзитные через неотапливаемую стоянку.

На ответвлениях к обслуживаемым помещениям предусматривается установка дроссельных клапанов. Для достижения предела огнестойкости EI 150 транзитные горизонтальные воздуховоды, проходящие через помещение стоянки, выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80* толщиной не менее 0.8мм и покрыть огнезащитным покрытием (материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный  фольгированный МПБОР-5-1-Ф (толщина 16 мм), огнезащитное покрытие TRIUMF толщиной не менее 1,8 мм) ОГНЕМАТ Вент 150. В местах прохода воздуховодов через противопожарные преграды зазоры замонолитить цементным раствором по металлической сетке с обеспечением нормируемого предела огнестойкости. Проектом предусматривается автоматическая защита водяных калориферов от замораживания. При отключении систем приточной вентиляции обеспечить работу системы автоматики от замораживания (циркуляционного насоса и регулирующего клапана в узлах обвязки калориферов). В целях сокращения потерь тепла проектом предусматривается теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения.

Кондиционирование в здание поликлиники

Для снятия теплоизбытков и поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах, палатах  и процедурных в ТП года проектом предусматривается устройство системы кондиционирования воздуха с местными рециркуляционными доводчиками, в качестве которых используются внутренние блоки VRV системы фирмы «LG». Проектом предусматривается использование настенных и  кассетных потолочных внутренних блоков. Наружные блоки VRV системы располагаются на кровле здания поликлиники. Регулирование работы системы кондиционирования осуществляется с дистанционно и с помощью пультов управления, расположенных в обслуживаемом помещении. В зависимости от загрузки и холодопроизводительности внутренних блоков автоматически изменяется холодопроизводительность компрессоров наружных блоков. Для помещений с круглогодичными тепловыделениями проектом предусматривается использование сплит-систем с зимним комплектом и 100% резервированием. Наружные блоки сплит-систем монтируется на фасаде здания. Очистка и дезинфекция фильтров и камеры теплообменника внутренних блоков должна производиться службой эксплуатации не реже одного раза в 3 месяца. Все фреонопроводы подлежат изоляции. В качестве тепловой изоляции используется изоляция на основе вспененного полиэтилена марки ST фирмы  «K-flex» толщиной 13 мм. Отвод конденсата от внутренних блоков производится по специальной системе дренажных трубопровод из полипропиленовых труб до точки сброса в систему канализации здания. Сброс в канализацию производится через гидрозатвор с установкой комплекта разрыва струи. В соответствии с требованиями пункта 5.12.7.1 ГОСТ 12.2.233 «ССБТ. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности» необходимо сравнить отношение массы хладоагента в каждой VRV-системе кондиционирования к суммарному объему обслуживаемых помещений. Данное отношение должно быть меньше ПДК. Хладоагентом в системах кондиционирования выступает фреон R 410 A, его ПДК – 0,41 кг/м3.

Теплоснабжение приточных установок в здании поликлиники

Теплоноситель - вода с температурой 95/70 0С. Узлы обвязки калориферов, располагаются вблизи установок. Узлы обвязки ВТЗ располагаются рядом с тепловыми завесами. Теплопроводы системы теплоснабжения выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (диаметром до 50 мм) и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (диаметром свыше 50 мм). Соединение трубопроводов - на сварке, за исключением участков установки резьбовой или фланцевой арматуры. Трубопроводы системы теплоснабжения прокладываются под потолком обслуживаемых помещений, в пространстве подшивного потолка. Компенсация температурных удлинений трубопроводов на магистралях предусматривается в основном за счёт естественных углов поворота. При недостаточной компенсационной способности проектом предусмотрена установка «П-образных» компенсаторов. Все магистральные трубопроводы подлежат изоляции. Перед изоляцией металлические трубопроводы покрываются антикоррозийной краской по грунтовке. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и перегородок прокладываются в гильзах. Заделка отверстий и зазоров в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами с обеспечением нормируемого предела огнестойкости ограждения. После монтажа и закрепления трубопроводов на  опорах (до наложения тепловой изоляции), трубопроводы промываются и подвергаются гидравлическому испытанию.

Индивидуальный тепловой пункт

Теплоснабжение здания осуществляется от индивидуального теплового пункта, расположенного в здании поликлиники. Теплоснабжение здания поликлиники осуществляется от существующего трубопровода местной тепловой сети, через устройство индивидуального теплового пункта (ИТП), расположенного на первом этаже здания.

Теплоносители

Источник теплоснабжения – тепловые сети.

Теплоносители:

- горячая вода Т1-Т2 = 130-70°С на отопление и вентиляцию

Схемы присоединения потребителей

В тепловом пункте предусматривается:

- приготовление горячей воды для систем отопления стоянки  с параметрами:

Т = 85-60°С в пластинчатых водоподогревателях;

- приготовление горячей воды для систем вентиляции и ВТЗ параметрами:

Т = 95-70°С в пластинчатых водоподогревателях;

- распределение тепла по потребителям.

Схема присоединения систем отопления и вентиляции в тепловом пункте независимая.

В реконструируемом здании поликлиники устанавливается станция телефонной связи  OpenScape/HiPath 4000 V7 с системой Cordless.  Проектируемая станция рассчитана на 200 номеров: 24 цифровых  (в станции модуль цифровых абонентских линий SLMO24 – 1 шт., 24 интерфейса UPO/E) и 168 аналоговых номеров (в станции модуль аналоговых абонентских линий  SLMAV c функцией MWI (24 порта) – 7 шт. ) Основная станция HiPath 4000 V3 находится в инженерном корпусе. Для подключения к ней новой проектируемой  станция телефонной связи  OpenScape/HiPath 4000 V7  предусмотрено частичное программное обновление HiPath 4000 V3.0 до OpenScape/HiPath 4000 V7. Состав станции представлен в спецификации. Станция устанавливается на 2-ом этаже в пом.Т-201.

В качестве абонентского оборудования предусмотрены:

Цифровой телефон OpenStage 15T вулканическая лава;

Цифровой телефон OpenStage 60T вулканическая лава;

Телефон проводной Gigaset DA610 белый.

В соответствии с Техническим заданием в корпусе поликлиники необходимо запроектировать микросотовую связь. Технология передачи HiPathColdress базируется на стандарте DECT. Данная система обеспечивает высокую степень мобильности в здании. Оснащение сотрудников беспроводными телефонами, используя радиоканалы с автоматическим их выбором, обеспечивает доступность персонала в любое время и в любой точке главного корпуса, что имеет большие экономические и организационные преимущества. Радиотелефонная сеть, охватывающая необходимую зону, создается на основе многосотовой технологии, где отдельные соты DECT  накладываются друг на друга. Система динамического выбора канала гарантирует всегда выделение наилучшего радиоканала, за счет чего достигается одинаково высокое качество речи без дорогостоящего планирования частоты. В состав станции включены модули подключения радиосот SLC 24 (2 шт.), электропитание которых осуществляется от станции. Расстояние до базовых станций может достигать до 2000 м. На этажах устанавливаются базовые станции (5- 9 этажи по 2 шт. на этаж, 2-4 этаж по 3 шт. на этаж, 1 этаж – 4 шт) в соответствии со схемой структурной системы DECT (лист 11) и планами расположения сети DECT на этажах 1-9 (листы 12-20).

Абонентские устройства

В качестве абонентских устройств системы DECT применяются телефонные аппараты OpenScape DECT Phne SL5 (30 шт.) с зарядными устройствами OpenScape DECT Phne SL5 ChargingCradle EU. Присоединение проектируемой АТС к существующей сети телефонной связи ЦКБ и к ТфОП осуществляется в соответствии с «Техническими  условиями №10 от 01.08.2016 на присоединение проектируемых объектов к опорно-транспортной сети (для разработки проектной документации) по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва».  В качестве каналообразуемого оборудования применяются оптические мультиплексоры производства Raisecom RSMS2902-60FE-BL-SS13 (прием) и RSMS2902-60FE-BL-SS15 (передача). Прокладка и монтаж магистрального  оптического кабеля ОК по территории для подключения выноски выполняется проектом НСС (775-10/15/ДСР-ИОС5.3 ООО «ПСК Перспектива»). Между инженерным корпусом и реконструируемым зданием  поликлиники находится существующий кабель ТППэпЗ 200х2. На время реконструкции корпуса его вынести в ближайший телефонный колодец, после реконструкции – восстановить. В данном проекте рассматривается строительство медной распределительной сети здания из серверной Т201. Распределительные телефонные кабели ТПВнг-LS 50х2х0,5 расключаются на патч-панели 19’’ (1U, 48 портов RJ-45, кат. 5е), установленные в шкафах СКС. Шкафы расположены в этажных  коммутаторных Т202, Т501 и Т906. Шкафы для установки панелей учтены  в разделе «Структурированная кабельная сеть и ЛВС» (№779-11/15/ДСР-СС5.5). Абонентские линии системы автоматической телефонной связи разведены в разделе «Структурированная кабельная сеть и ЛВС» (№779-11/15/ДСР-СС5.5). В шкафах СКС происходит кроссировка кабелей абонентских линий и распределительных кабелей.

Радиовещание.

Проектируемая радиотрансляционная сеть подключается согласно технических условий, выданных ООО "Южное производственно- техническое предприятие" (ТУ №093 от 25.07.2016). Радиовещание выполняется от узла радиовещания "БПР1-М-ЮПТП", расположенного в инженерном корпусе. От данного узла  производится передача радиосигнала по технологии IP ко всем проектируемым корпусам (проект ПСК «Перспектива» 775-10/15/ДСР-3-ИОС5.5). Подключение внутренней сети радиовещания осуществляться в помещении серверной на 2 этаже с помощью трехпрограммного радиоузла однозвенной сети БПР-2-BF3/100 в соответствии техническими условиями. Оборудование БПР-2-BF3/100 учтено в проекте радиофикации объекта (проект ПСК «Перспектива» 775-10/15/ДСР-3-ИОС5.5). Коробки для сети проводного вещания на 2 абонента РОН установить в слаботочных стояках. Линии до коробок РОН выполняются кабелем ПВЖ 1х1,8. Абонентская проводка от коробок РОН до розеток выполняется кабелем ПРППМ 2х1,2. В качестве оконечных устройств в системе предусмотрены  приемники трехпрограммного вещания. Разводка кабелей и проводов системы осуществляется согласно комплексного кабелепровода. Электропитание приемников осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Розетки для подключения громкоговорителей устанавливаются на расстоянии не более 1 м от розеток электропитания. Сопряжение с объектовой системой оповещения и управления эвакуацией осуществляется через блок "П-166Ц БУУ-02" согласно технических условий  на сопряжение ОСО с РАСЦО г. Москвы №162 от 22.09.2016г. В основной серверной инженерного корпуса устанавливается блок системы сопряжения П-166Ц-БУУ-02 производства АО «КНИИТМУ» г. Калуга. Данный блок посредством VPN-канала подключается к сети РАСЦО г. Москва (проект ПСК «Перспектива» 775-10/15/ДСР-3-ИОС5.5). В проектируемом корпусе поликлиники устанавливается блок  П-166Ц-БУУ-02, подключающиейя к центральному узлу в инженерном корпусе посредством технологии IP. Сигнал  оповещения с блока П-166Ц-БУУ-02 передается на систему оповещения корпуса (проект 779-11/15/ДСР-ППМ9.4). Электропитание системы обеспечивается по I категории надежности электроснабжения по ПУЭ. Для питания технических средств системы предусмотрены источники бесперебойного питания, учтенные в проекте СКС.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.

ПредусмотретьНастоящим разделом проекта предусматривается создание единой интегрированной автоматизированной системы диспетчеризации и управления инженерным оборудованием (в дальнейшем по тексту -  АСДУ ИО). АСДУ ИО реализуется на базе свободно программируемых контроллеров. Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора устанавливается в помещении охраны автостоянки (автостоянка). Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора устанавливается в помещении диспетчерской (поликлиника). АСДУ ИО построена на технологии распределенных сетей BACnet и RS-485 и предусматривает включение в единое информационное поле всех инженерных систем. Система отслеживает состояние инженерного оборудования, режимы его работы и аварийные ситуации, а также информирует диспетчера тревожными и диагностическими сообщениями об изменениях в состоянии или режимах работы оборудования. Разрабатываемая система является открытой и гибкой и допускает возможность внесения изменений в систему (в том числе в прикладное программное обеспечение) непосредственно эксплуатационным персоналом, а также ее функционального расширения с учетом перспектив развития и адаптации к изменяющимся технологическим условиям.

Перспективами развития системы могут в частности являться:

а) расширение состава параметров, контролируемых и управляемых системой автоматики при оснащении объекта управления новыми средствами измерения и дополнительными управляющими воздействиями;

б) расширение состава инженерных систем;

в) усовершенствование технологических алгоритмов управления инженерными системами в процессе эксплуатации.

Возможность функционального расширения и развития системы достигается ее информационной и структурной избыточностью (резерв по входам/выходам составляет не менее 20%), а также возможностью подключения дополнительных контроллеров к сети и гибкостью программного обеспечения. АСДУ ИО выполняет следующие функции:

•	сбор сигналов состояний различных датчиков и исполнительных механизмов (включение/отключение, положение, авария и др.);

•	оперативное управление инженерными системами (формирование инициативных команд и директив);

•	архивирование параметров и состояний оборудования инженерных систем и сохранение графиков с возможным вычислением минимальных и пиковых значений;

•	вывод текстовых сообщений информационного, предупредительного и аварийного содержания с выдачей рекомендации и совета по конкретной ситуации;

•	графическое представление всех инженерных систем с возможностью быстрых переходов между системами и привязкой к планировке помещений здания и конкретному оборудованию;

•	документирование отчетной и обзорной информации по заданному сценарию или запросу оператора;

•	ограничение доступа к системе за счет иерархического разграничения прав доступа пользователей и групп пользователей с именными паролями.

Управление инженерным оборудованием и изменение режимов его работы оператором осуществляется оператором:

• c центрального диспетчерского пункта (ЦДП), который расположен в существующем инженерном корпусе;

• c автоматизированных рабочих мест (АРМ), которые расположены в помещении охраны, или в помещении диспетчерской;

• со шкафов управления и диспетчеризации, имеющих панель оператора, и установленных локально.

Система охранной и тревожной сигнализации.

Для построения системы охранно-тревожной сигнализации используется следующее оборудование:

магнитоконтактные извещатели врезные ИО102-5, блокирующие на открывание входные двери в здание и отдельные  помещения;

магнитоконтактные извещатели накладные ИО102-4, блокирующие на открывание створки окон;

акустические пассивные извещатели Стекло-3 – для обнаружения разбивания стекол окон;

пассивные инфракрасные извещатели Фотон-СК, блокирующий объем помещений;

извещатели охранные ручные ИО101-2 – кнопки тревожной сигнализации.

Техническими средствами приема, преобразования и передачи информации являются контроллеры шлейфов сигнализации STS-409К и STS-411К. Контроллеры STS-409К и STS-411К предназначены для сбора и обработки информации о состоянии 8 и16 шлейфов сигнализации соответственно. Контроллеры объединяются в единую информационную сеть «Ethernet» через коммутатор Ethernet ВК8. По этой сети происходит обмен информацией между контроллерами и сервером «Синергет КСБО». Для организации работы системы предусмотрено два автоматизированных рабочих места оператора:  в пом.124 поликлиники и на КПП-2. АРМ  представляет собой персональный компьютер с программным обеспечением «Синергет КСБО». С компьютера на рабочем месте  дежурного реализуется централизованная постановка под охрану и снятие с охраны объектов блокирования. Конфигурирование и администрирование системы, получение отчетов по прошедшим событиям в системе выполняется на автоматизированном рабочем месте администратора пом.Т-201, оснащенным сервером «Синергет КСБО». Связь контроллеров с сервером осуществляется па сети Ethernet. Связь автоматизированных рабочих мест осуществляется по линиям оптоволоконной связи. Оборудование для автоматизированных рабочих мест, а также коммутации и перехода на оптоволоконный кабель предусмотрено в разделе СКУД.

Система электрочасофикации.

Проект разработан на основе первичных часов ЦП-2 фирмы Хронотрон со следующими техническими характеристиками:

Напряжение питания 220В, 50Гц;

Потребляемая мощность не более 35Вт.

Среднесуточная точность хода без синхронизации при наличии сетевого питания, не хуже 1с/сутки.

Нагрузочная способность импульсного выхода до 1А.

Первичные часы предназначены для передачи точного времени (часы, минуты) на электровторичные, самоустанавливающиеся часы помещений зданий. Для обеспечения внешней синхронизации предусматривается применение GPS антенны. GPS антенна устанавливается на фасаде здания. Первичные часы устанавливаются в помещении В-121 (пост охраны). Первичные часы обеспечивают автоматическую корректировку показаний времени вторичных часов после устранения аварий в линии или восстановление электропитания в случае его отключения. Режим работы системы электрочасофикации круглосуточный. В качестве электровторичных часов применить  самоустанавливающиеся часы СВС фирмы Хронотрон. Электровторичные часы серии СВС, диметром 30 см. устанавливаются в помещениях медицинского персонала, диметром 40 см. в коридорах и холлах.

Cтруктурированная кабельная и локально вычислительная сети.

Проектируемая ЛВС обеспечивает:

- высокоскоростную передачу информации;

- функционирование приложений, работающих в сети;

- поддержку современных стандартов передачи данных;

- доступ к глобальной информационной сети “Интернет”.

Ядро опорно-транспортной сети ЦКБ, включая средства защиты информации, контроллеры беспроводной сети, устанавливается в инженерном корпусе. Данные проектные решения включают оборудование для создания уровня доступа корпуса. Активное сетевое оборудование проектируемых сетей обеспечивает подключение пользователей на всех портах по технологии 10Base-T/100Base-T/1000Base-T. Соединение периферийного активного сетевого оборудования и центрального активного сетевого оборудования осуществляются по технологии GigabitEthernet. Проектируемые ЛВС поддерживают маршрутизацию протоколов IP. Все активное сетевое оборудование, используемое в проектируемых ЛВС, обеспечивает возможность удаленного управления и мониторинга. Все активное сетевое оборудование ЛВС поддерживает технологию виртуальных локальных сетей (VLAN). К ЛВС рабочие места в кабинетах и служебных помещениях. Количество рабочих мест в помещении определяется исходя из площади и функционального назначения помещения.

В подсистему технических помещений входят:

главный коммуникационный узел (ГКУ).

этажные коммутационные узлы.

В ГКУ располагаются   коммутаторы уровня распределения и оборудование ОТС корпуса, учитываемые в томе ОТС. В ГКУ устанавливается  коммутатор  (WS-C2960X-24PS-L). В ЭКУ устанавливаются  стекируемые коммутаторы уровня доступа (WS-C2960RX-48PS-L и WS-C2960RX-24PS-L) которые подключаются к   коммутаторам распределения по протоколу GigabitEthernet. Коммутатор WS-C2960X-24PS-L: 24 x Ethernet 10/100/1000 Gigabit ports PoE, 4 x 1G SFP, RAM 512MB, Flash 128MB. В качестве оборудования беспроводной передачи данных используется решение Cisco на основе контроллера WI-Fi 5520 WirelessController с применением  точек доступа CiscoAironet серии 3800. Точки доступа Cisco AIR-AP3802E-R-K9 поддерживают технологию 802.11ac второй волны, обеспечивая теоретическую скорость соединения до 5,2 Гбит, при условии работы двух радиопередатчиков в диапазоне 5 ГГц (2 х 2,6 Гбит). Точки доступа имеют следующие характеристики:   802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; ExtAnt; mGig R Domain.

Система контроля и управления доступом.

Система контроля и управления доступом (далее по тексту - СКУД) построена на базе аппаратно-программного комплекса (АПК) комплексной системы безопасности объектов «Синергет КСБО» Группы компаний «Стилсофт» (г.Ставрополь). СКУД обеспечивает:

идентификацию личности по используемой электронной карте доступа;

организацию доступа сотрудников и посетителей в здание, выделенные зоны и отдельные помещения в соответствии с режимом работы объекта;

подачу сигналов «тревога» в помещение охраны при попытках несанкционированного прохода;

открытие или блокировку дверей, оборудованных СКУД, с центрального поста охраны, с рабочего места оператора системы, в том числе в режиме «тревога»;

регистрацию времени прохода сотрудников через контрольные точки СКУД;

регистрацию всех событий в системе, действий оператора и сохранение данных на сервере;

формирование и выдачу отчетов по событиям, регистрируемым в системе;

передачу информации на централизованный пост охраны на КПП №2 по оптическим каналам;

взаимодействие с системами СОТ, охранной сигнализации.

СКУД представляет собой комплекс технических средств сбора информации о нарушениях штатной работы оборудования точек прохода и доступа и сбора сигналов тревоги, об изменении состояния устройств системы, о командах оператора системы, о нарушениях функционирования технических средств системы. Программными и аппаратными средствами СКУД обеспечивается управление доступом по разовым карточкам посетителей, индивидуальным карточкам сотрудников объекта, мастер-картам технического персонала и по командам, поступающим с сервера системы, АРМ Охраны, а также по запрограммированным сценариям и соответствующим полномочиям сотрудников.

В состав СКУД входят:

технические средства управления и контроля;

технические средства управления устройствами доступа;

устройства ограничения доступа;

система бесперебойного электропитания;

коммутационные устройства и кабельная сеть;

подсистема выдачи пропусков.

Структура системы и ее состав отражены на структурной схеме

К техническим средствам управления и контроля относятся:

Сервер СКУД с ПО «Синергет КСБО»-Сервер с аппаратно-программным ключом защиты, устанавливаемый в аппаратной стойке в техническом помещении со своей консолью (монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»).  АРМ Охраны с ПО «Синергет КСБО»-Клиент с аппаратно-программным ключом защиты, со своей консолью (2 монитора, клавиатура, манипулятор «мышь»), в комнате охраны (В-121). К техническим средствам управления устройствами доступа, сбора и передачи информации относятся контроллеры доступа Б-408 (STS-408K).

Контроллер доступа обеспечивает:

Подключение до 4 считывателей Proximity карт.

Подключение до 4 управляемых электрических (магнитных) замков с максимальным током 2А при 220В (4А при 28В).

Подключение до 2 управляемых турникетов с максимальным током 2А при 220В (4А при 28В).

Формирование релейных команд управления соответствующими запирающими устройствами с АРМ Охраны, либо при поднесении к считывателю (турникету) карточки с разрешенным кодом; и отказ от выполнения таких команд, с выдачей тревожного сигнала оператору АРМ Охраны, при поднесении карточки с не разрешенным кодом.

Организация прохода через двери и турникеты. В дверных узлах проектируемой системы организуется односторонний проход по идентификационной карте (на входе – считыватель STS-705 стандарта Em-Marin, на выходе – кнопка выхода AT – H805A). В экстренной ситуации возможен выход  по кнопке аварийного выхода MCP4A-G000SF.

На центральных входах и на входе в отделение скорой помощи устанавливаются вызывные панели видеодомофонов; ответные устройства (АРМ сотрудника - моноблоки) устанавливаются в пом. В-121 (комната охраны) и В-104 (диспетчерская отделения скорой помощи). Данное решение позволяет, при наличии подтверждения со стороны ответственного технического персонала днем и оператора охраны ночью (подтверждение производится с АРМ), разблокировать дверной замок и осуществлять пропуск в здание лиц, не имеющих карты-идентификатора. В центральном вестибюле здания организуется проход персонала и посетителей (пациентов) через турникеты PERCo ST-01\STD-01, оснащаемые бесконтактными считывателями STS-705 «Стилсофт» и картоприемниками PERCo-IC03.1 (для разовых карт посетителей) карт EM-Marin, чем достигается интеграция базы данных карт доступа пользователей турникетов с базой данных СКУД «Синергет КСБО». Турникеты оснащены штатными кнопочными выносными пультами, при необходимости управляемыми вручную сотрудником охраны вестибюля. В случае опасности пожара и в экстренных ситуациях турникеты разблокируются следующими способами: автоматически по команде от автоматической пожарной сигнализации (АПС); вручную с АРМ Охраны; сотрудником охраны вестибюля. Распашной турникет с шириной прохода 1000 мм удовлетворяет требованиям п.5.1.8. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и позволяет организовать проезд инвалидных колясок, а также дополнительный выход в случае чрезвычайной ситуации. При проходе (и при отсутствии электропитания) створки турникета находятся в открытом положении. Устройствами системы контроля доступа оснащаются технические помещения, помещения систем жизнеобеспечения здания, специальные помещения, входы в подвалы, на технический этаж и выходы на кровлю.

В составе дверных узлов точек контроля доступа используются:

Электромагнитный замок AL-250SH (12В, 900мА, 250кГ) со встроенным датчиком положения двери.

Доводчик двери ASSA ABLOY DC336 A.

Proximity-cчитыватель STS-705 карт Em-Marin, интерфейса Wiegand 26-42.

вызывные видеодомофонные панели STS-750 («Стилсофт»).

Кнопка выхода AT -H805A (Accordtec).

Кнопка аварийного выхода MCP4A-G000SF.

В состав коммутационных устройств входят:

Неуправляемые коммутаторы ZyXEL GS1100-16– предназначены для формирования ЛВС для Сервера СКУД и АРМ Охраны;

управляемый коммутатор ZyXEL GS2200-24 с 4 слотами SFP для оптических интерфейсов – предназначен для передачи сигналов на центральный пост охраны объекта на КПП-2.

В состав кабельной сети системы  входят:

кабели интерфейсов;

кабели подключения турникетов;

кабели локальной сети (ЛВС);

кабели комплексные;

кабели питания и заземления.

В качестве интерфейсных кабелей  и кабелей ЛВС используется кабель КВПЭфнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52. Кабель комплексный состоит из двух кабелей КВПЭфнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52 и одного кабеля питания ВВГнг(A)-LSLTх 2x2.5, и применен для подключения устройств дверного узла, а также турникетов и картоприемников к контроллерам Б-408. Кабели питания ВВГнг(A)-LSLTх 2x2.5 предназначены для подвода напряжения 12В к сетевым, коммутационным устройствам (контроллерам, коммутаторам), к электромагнитным замкам, картоприемникам,  а также 24В к турникетам.  Кабели силовые КунРсЭвнг(А) LSLTх 3x2.5 предназначены для подачи переменного напряжения 220В к источникам бесперебойного питания и к оборудованию в 19`` стойке. Подсистема выдачи пропусков включает в себя: 4 АРМ «Стилсофт», настольные считыватели-программаторы, сканеры документов, сублимационные принтеры для печати на картах, необходимый комплект расходных материалов.

Технологические каналы слаботочных сетей.

Кабели открытых систем связи прокладывать по лоткам за подвесным потолком коридора. Вертикальная межэтажная разводка кабелей выполняется в стояках, представляющих архитектурные ниши с дверями со стороны коридора,  которые соединяются с лотками в подвесных потолках. К лоткам, установленным в  подвесных потолках, должен быть доступ для эксплуатации. Для соединения стояков в перекрытиях выполнить отверстия для установки в них гильз Ø56х2,5. Абонентская разводка выполняется за подвесным потолком помещений в гофрированных трубах ПВХ Ø20, Ø25мм. На концы труб устанавливаются пластмассовые коробки  Ø 68мм. Расположение коробок определяется по размещению рабочих мест и оборудования в помещениях. Все аппаратные оборудуются необходимыми металлоконструкциями. Все металлоконструкции технологических каналов слаботочных сетей должны быть надежно соединены с существующим контуром заземления здания.

Охранно-защитная дератизационная система.

ОЗДС обеспечивает защиту здания от грызунов путем блокирования их кормовой базы, мест гнездования и перекрытия традиционных путей вселения. Защитный эффект обеспечивается за счет электризации высоковольтными импульсами тока токопроводящих линейных электродов, встроенных в барьеры электризуемые (БЭ). Приближение грызунов к БЭ приводит к дуговому пробою воздушного промежутка на расстоянии до 20 мм, а импульсный ток, проходящий в этот момент через их тело, не приводя к летальному исходу вызывает устойчивую рефлекторную реакцию отказа грызунов от проникновения на защищенную территорию.

Электробезопасность ОЗДС для обслуживающего персонала и грызунов обеспечивается:

- ограничением амплитуды воздействующих импульсов тока (Iм< 60 мА);

- ограничением длительности воздействия (Тв = 0,2 с±10%);

- перерывом электризации БЭ на время не менее 0,1 с, достаточное для самостоятельного ухода за пределы воздействия.

Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного (БПИ). Индикация коммутационного положения (ВКЛ./ВЫКЛ.) ОЗДС, а также его аварийного отключения (перегорания предохранителя, исчезновение напряжения питающей сети) осуществляется на лицевой панели БПИ и может быть передана на пульт диспетчера, при подключении цепей дистанционной сигнализации системы ОДС к "сухому" контакту БПИ.

В состав ОЗДС входят:

- БПИ, потребляемая мощность не более 15 Вт;

- блоки высовольтных усилителей (БВУ), установленные в помещениях  -   не более 4 шт. на один канал;

- барьеры электризуемые (БЭ) - количество (шт.) и их длина (м) определяются проектом;

- линии питания от БПИ к БВУ импульсами низкого (Uм<12-14В) напряжения - количество и длина (м) определяются проектом;

- линии питания от БВУ к БЭ и между БЭ импульсами высокого (Uм<24кВ) напряжения - количество и их длина (м) определяются проектом;

- линии связи БПИ с ОДС - количество и их длина (м) определяются проектом ОДС.

Ограничением для применения ОЗДС на объекте является взрывоопасность защищаемых помещений.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Система оповещения и управления эвакуацией.

Здание требуется оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) 3-го типа. СОУЭ 3-го типа предусматривает оснащение объекта речевым оповещением, а так же световыми оповещателями «Выход». Система оповещения и управления эвакуацией выполняется на базе оборудования  «Октава-100» компании НПФ “Полисервис”. Оборудование СОУЭ включается автоматически от командного импульса, формируемого автоматической пожарной сигнализацией. Световые оповещатели «Выход» установить над эвакуационными выходами, ведущими с этажей здания, непосредственно наружу или в безопасную зону. Речевые оповещатели крепить на стенах на высоте не менее 2,3 м от уровня пола и не более 0,15 м от перекрытия.

Станционная часть оборудования системы оповещения состоит из:

–	прибор управления оповещением «Октава-100Ц»;

–	пульт управления «ВПУ-16»;

–	линейные усилители «Октава-100Б»;

–	речевые оповещатели (громкоговорители): рупорные - АС-10-30/100 (НП) исп.5, настенные - АС-5-30/100 (НМ) и АС-3-30/100 (НМ).

Прибор управления оповещением  «Октава-100Ц»,  пульт управления «ВПУ-16» и линейные усилители «Октава-100Б» устанавливаются в помещении пожарного поста (пом. 7). Кабели, применяемые для построения СОУЭ, приняты в огнестойком исполнении марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5.

Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика в здании поликлиники

В АПС применены пожарные извещатели:

адресно-аналоговые дымовые оптико-электронные со встроенным изолятором короткого замыкания, ДИП-34А-04;

адресно-аналоговые тепловые максимально-дифференциальные С2000-ИП-03;

ручные адресные электроконтактные, со встроенным изолятором короткого замыкания,  ИПР513-3АМ исп.01.

Дымовые и тепловые извещатели устанавливаются в кабинетах, технических помещениях и коридорах объекта – на потолках. В коридорах дымовыеизвещатели устанавливаются и за подвесным потолком. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и колоннах, на высоте 1.5м от уровня чистого пола. АПС включает в себя сетевое оборудование (пульт контроля и управления С2000М, блоки сигнально-пусковые С2000-СП1, блоки индикации С2000-БИ, контроллеры С2000-КДЛ, повторитель интерфейса С2000-ПИ для интеграции с АПЗ, блок сигнально-пусковой С2000-СП1), оборудование адресных линий (дымовые пожарные извещатели ДИП-34А-04, тепловые пожарные извещатели С2000-ИП-03, ручные пожарные извещатели ИПР 513-3АМ исп.01). Контроллеры С2000-КДЛ совместно с пожарными извещателями ДИП-34А-04, С2000-ИП-03, ИПР 513-3А  составляют подсистему сбора и передачи первичной информации; каждый контроллер имеет одну адресную линию, выполненную в виде петли.

Контроллер С2000-КДЛ обеспечивает:

подключение до 127 адресных устройств по двухпроводной линии связи;

назначение порога предварительного оповещения «Внимание» и порога «Пожар»;

назначение уровня запыленности;

передачу извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», «Неисправность»;

отслеживание короткого замыкания в линии;.

передачу  состояний  зон и сообщений по интерфейсу RS-485 на  пульт С2000М.

АРМ оператора на КПП №1 и в диспетчерской в инженерном корпусе:

просмотр состояния доступных пользователю разделов;

звуковую сигнализацию тревожных сообщений;

отображение принятых сообщений и нештатных состояний датчиков и зон на мониторе («Внимание», «Пожар», «Неисправность») с текстовым и графическим указанием помещения, в котором произошло тревожное событие, на поэтажном плане;

просмотр состояний ОЗК систем ОВ-ВК и клапанов ДУ и ПВ;

сохранение сообщений в виде журнала на жестком диске компьютера.

Пульт контроля и управления С2000М применен для управления и контроля системы пожарной сигнализации и обеспечивает:

просмотр состояния доступных пользователю разделов;

звуковую сигнализацию тревожных сообщений;

отображение принятых сообщений и нештатных состояний зон на ЖК-индикаторе («Внимание», «Пожар», «Неисправность») с указанием помещения, в котором произошло тревожное событие;

сохранение сообщений в виде журнала в энергозависимом буфере.

АПС поликлиники интегрирована с системой противопожарной автоматизации здания (АПЗ), которая выдает управляющие сигналы в системы: общеобменной вентиляции и кондиционирования (ОВ-ВК), противодымной защиты – системы дымоудаления (ДУ) и   подпора воздуха (ПВ), управляющие сигналы  типа «сухой контакт» в системы СКУД, СОУЭ, систему управления лифтами, осуществляет закрытие дверей пожаробезопасных зон. Кроме того, АПЗ поликлиники получает сигналы мониторинга о состоянии клапанов систем ОВ-ВК, ДУ и ПВ.

Для обобщенного визуального контроля состояния групп зон (групп помещений), в которых размещаются  дымовые, тепловые, ручные пожарные извещатели, в АПС применены  блоки  индикации С2000-БИ, обеспечивающие:

отображение на  каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния  групп контролируемых зон (не подключена, норма, тревога, тихая тревога, неисправность, внимание, пожар);

включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одной или нескольким контролируемым группам зон  и возможность его сброса оператором поустранении причины тревоги.

Для организации работы системы АПС поликлиники в помещении серверной поликлиники размещена станционная часть оборудования АПС и коммуникационное оборудование. Контроллеры С2000-КДЛ размещены в стояках слаботочных сетей СС1 и СС2. Система АПС поликлиники транслирует сигналы с использованием конверторов по ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) на 1 проходную  и в Инженерный корпус (Центральная диспетчерская ЦКБ).  Передача сигнала по ВОЛС и оборудование в диспетчерской и на посту МЧС на проходной 1 предусмотрены в проектах ПСК «Перспектива». Дистанционный запуск дымоудаления и запуск пожарных насосов осуществляются от кнопок в шкафах пожарных кранов, реализованных  на адресных элементах дистанционного управления ЭДУ 513-3АМ. Светоуказатели направления движения (стрелка влево, стрелка вправо) на базе  табло Молния- 12 Ультра, с переводом их при пожаре из режима постоянного свечения в мигающий режим) управляются через устройства С2000-КПБ с контролем выходных линий. Установки АУГПТ  проектируются в помещениях  серверной и  щитовой ИБП (пом. 913).

Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика в здании автостоянки

В АПС  применены  пожарные извещатели:

адресно-аналоговые дымовые оптико-электронные со встроенным изолятором короткого замыкания,  ДИП-34А-04;

ручные безадресные уличного исполнения – ИПР приборного завода «Сигнал».

В АПС автостоянки, интегрированной с СОУЭ, применены светозвуковые охранно-пожарные оповещатели уличного исполнения «Маяк-24-К», подключаемые через блоки С2000-КПБ. Световые оповещатели-указатели «Выход» являются частью проекта системы электроснабжения. Дымовыеизвещатели устанавливаются в технических помещениях на потолках. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и колоннах, на высоте 1.5м от уровня чистого пола. Светозвуковые оповещатели устанавливаются на стенах и колоннах, на 0.5 м ниже уровня потолка. АПС включает в себя сетевое оборудование (пульт контроля и управления    С2000М, блоки сигнально-пусковые С2000-СП1, блоки индикации С2000-БИ, контроллеры С2000-КДЛ,   блок сигнально-пусковой С2000-СП1, прибор Сигнал-20П), оборудование адресных линий (дымовые пожарные извещатели ДИП-34А-04) . Ручные пожарные извещатели ИПР безадресные  подключаются через прибор Сигнал-20П. На автостоянке станционное оборудование   АПС размещается в шкафу климатического исполнения IP66 в комнате охраны и транслирует сигналы с использованием конверторов по ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) на 1 проходную  и в Инженерный корпус (Центральная диспетчерская ЦКБ).  Передача сигнала по ВОЛС и оборудование в диспетчерской и на посту МЧС на проходной 1 предусмотрены в проектах ПСК «Перспектива». В электрощитовой размещены блоки сигнально-пусковые С2000-СП1 для выдачи сигнала о пожаре в шкаф автоматики ОВ-ВК и отключения электропитания потребителей. Оптические кроссы и оптоволоконный кабель по территории учтены в проекте  (№779-11/15/ДСР-НС8.7).

Система автоматического газового пожаротушения в поликлинике

Перечень помещений оснащаемых установкой газового пожаротушения

Т-109	Серверная

Т-201	Серверная

Т-913	Щитовая ИБП

В качестве огнетушащего вещества для защищаемых помещений принят Novec (хладон CF3CF2C(O)CF(CF3)2), имеющий сертификат соответствия, и отвечающий требованиям ГОСТ Р.50969-96. Метод тушения объемный, основанный на создании огнетушащей концентрации газа в защищаемом помещении.

При подаче огнетушащего вещества предусмотрены следующие способы пуска установки:

а) автоматический – от пожарных извещателей, установленных в защищаемом помещении;

б) дистанционный – от пусковой кнопки, расположенной у входа в защищаемое помещение

Проектом предусмотрен запас ГОТВ из расчета 100% замены в установке, защищающей помещение, который используется в случае возгорания в защищаемом помещении в период зарядки баллонов модулей с основным запасом.

- Наружные системы водоснабжения

Подключение проектируемых сетей водопровода предусматривается к реконструируемой сети водопровода ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», рассмотренной в проектной документации «Этап III. Реконструкция инженерных сетей и кислородной станции», на которую получено положительное заключение экспертизы № 345-17/ГГЭ-9758/05 от 04.04.2017 г. (Заключение включено в состав материалов Общей пояснительной записки, Часть 3).

Водопровод прокладывается на глубине не менее 2,2 м.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов. Гидранты расположены на кольцевой сети так, чтобы обеспечивалось пожаротушение любой точки здания от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м, и не далее 2,5 м. от края дороги.

Проектом предусматривается:

-	установка запорной арматуры на существующей сети водопровода для возможности отключения ремонтных участков водопровода;

-	демонтаж водопровода диаметром 100 мм, L=60 м;

-	прокладка в коллекторе водопровода из стальных труб 159х5 в теплоизоляции минеральной, L=2х45,0 м;

-	прокладка в земле на бетонном основании водопровода из ПНД труб ПЭ100RC-SDR11-160х14,6, L=2х6,0 м;

-	прокладка в земле на бетонном основании водопровода из ПНД труб ПЭ100RC-SDR11-110х10,0, L=2х72,0 м;

-	врезка в существующий водопровод диаметром 300 мм.

Материал труб -  в земле – полиэтилен по ГОСТ18599-2001, в коллекторе – сталь по ГОСТ 10704-91.

Порядок производства работ.

Работы по реконструкции водопровода будут производиться на территории действующей больницы. Необходимо обеспечить бесперебойность водоснабжения на протяжении всего срока строительства. В связи с этим предусматриваются следующие мероприятия:

-	существующие задвижки, не обеспечивающие герметичность, демонтируются, устанавливаются новые задвижки;

-	в местах, где отсутствуют задвижки для выделения реконструируемого участка, устанавливаются новые задвижки;

-	на сети водопровода выделяются реконструируемые участки, которые поочередно отключают, и производится замена трубопровода, оборудования, колодцев.

- Наружные сети водоотведения

Проектом предусматривается:

-прокладка канализации открытым способом в земле из труб КОРСИС ПРО SN16 (ТУ 2248-001-73011750-2005) диаметром 100-200мм на песчаной подготовке по типовому альбому СК-40/09 МВС.

устройство колодцев из сборных железобетонных конструкций в соответствии с альбомом ПП16-8 «Моспроект».

Наружная поверхность колодцев на 0.5 м выше уровня грунтовых вод покрывается битумом за 2 раза и оклеечной гидроизоляцией из двух слоев изола на битуме. После окончания монтажа трубопроводы канализации должны быть испытаны на герметичность в соответствии со СНиП 3.05.04-85.

Канализации в земле прокладывается на глубине 0,3 м выше глубины промерзания. По возможности рядом с существующей сетью.

Материал труб -  в земле - полипропилен КОРСИС ПРО SN16.

Порядок производства работ.

Работы по реконструкции канализации будут производиться на территории действующей больницы. Необходимо обеспечить бесперебойность канализования на протяжении всего срока строительства. В связи с этим предусматриваются следующие мероприятия:

-	устройства временной перекачки;

-	установка временных приямков и колодцев;

-	работы производить поэтапно (захватками).

- Наружное электроснабжение

Здание поликлиники и автостоянки относиться к потребителям 2 категории электроснабжения и предполагают 2 независимых кабельных ввода с разных секций ТП во ВРУ здания. Питание осуществляется по лучевой схеме с целью уменьшения сечения кабельной линии и снижения токов короткого замыкания в ней. Вводное распределительное устройство должно оснащаться системой автоматического включения резерва с минимальной выдержкой времени.

Электроснабжение здания осуществляется кабельными линиями, проложенными в разных траншеях от проектируемого ТП №4 а, проектируемая кабельная трасса выполнена кабелем марки АВБбШв 1кВ.

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки с подсыпкой снизу и засыпкой сверху слоем мелкого грунта (без камней, строительного мусора и шлака) или песком с применением сигнальной ленты.

Пересечение проездов и автодорог выполняется в трубах ПНД d=160 мм на глубине 1,0м от полотна дороги.

Прокладка взаимно резервирующих кабелей осуществляется в разных траншеях.

- Наружное электроосвещение

Параметры сети:

Напряжение питающей сети 380 В переменного тока, частота ~50 Гц.

Рр= 2,76 кВт.

Iр=4,5 А.

Началом трассы проектируемых линии наружного освещения является сборка наружного освещения установленная в электрощитовой поликлиники. Питание проектируемой линии освещения осуществляться кабелеями ВБбШнг-4х16 мм2 общей длинной 1021 м.

Трасса проходит по слабохолмистой, пересеченной, населенной местности.

В соответствие с техническим заданием на проектирование предусмотрено включение и отключение наружного освещения в автоматическом режиме.

Установить:

- Опоры НФГ-9,0-02-ц  в количестве 14 шт. НФГ-4,0-02-ц в количестве 40 шт.

- Кронштейны 1.К1-1,5-1,5-Ф2 в количестве 14 шт. 1.К1-0,5-0,5-Ф2 в количестве 40 шт.

- Светильники Волна LED-100 в количестве 14 шт.  Волна LED-35 в количестве 40 шт.

Опоры имеют внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры, на выводы кабелей в опорах установить концевые муфты.

Соединение силовых кабелей в опоре выполнить с помощью слемниковEnsta .

Опоры предназначены для функционального освещения улиц и парков, скверов, аллей.

Металлические конструкции и арматура элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.

Зарядка светильников на опорах выполнена проводом ВВГнг-LS 3х1,5.

Расчет освещенности выполнен с помощью программы DIALux .

В соответствии с СНиП 23-05-95 и МГСН 2-06-99.  Нормы освещения территорий, прилегающих к общественным зданиям:

- Подъезды и подходы к корпусам и площадкам составляет 4Lx,

-  Въезд на территорию составляет 6Lx.

- Наружная трасса теплоснабжения

Участок трассы тепловой сети т.1-т.3 запроектирован из стальных труб 2159x5,0  по ГОСТу 8731-74 гр. «В» из стали марки 20 ГОСТ 1050-2013 в навесной изоляции из минеральной ваты с защитным слоем из оцинкованной стали.

Участок трассы тепловой сети т.4-т.9 запроектирован из гибких полимерных труб Изопрофлекс-А согласно ТУ 2248-005-48532278-2014, Изопрофлекс-115А согласно ТУ 2248-001-48532278-2014 (для трубопроводов вентиляции и отопления применена изоляция Изопрофлекс-115А при температурных режимах 95/70°С и 85/60°С, для трубопроводов ГВС применена изоляция Изопрофлекс-А при температурном режиме 65/50°С).

Байпас теплосети от т. 1б до т. 6б запроектирован из стальных трубопроводов 2159x5,0, 108x5,0, 89x5,0 по ГОСТу 8731-74 гр. «В» из стали марки 20 ГОСТ 1050-2013 в навесной изоляции из минеральной ваты с защитным слоем из оцинкованной стали.

Транспортировку гибких трубопроводов и их монтаж выполнять в соответствии с руководством по применению СПЭ труб, при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С. Работы по присоединению гибких труб следует производить при температуре наружного воздуха не ниже 10°С.

Прокладка трубопроводов предусматривается в проектируемом коллекторе от т.1 до т.3, подземная в монолитном ж/б канале с засыпкой песком от т.4 до т. 9.

Прокладка байпаса теплосети предусматривается:

- т.1б-т.3б, т.4б-т.6б – на низких опорах,

- т.3б-т.4б – прокладка под дорогой.

Природный песок для засыпки по ГОСТ 8736-93 с модулем крупности 3-3,5 с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сутки, величиной гранул не более 1,6 мм не должен содержать камней, щебня, остатков растений, мусора, глины, а также крупных частиц песка с острыми кромками, которые могут повредить защитный слой трубопроводов и соединительные муфты. После засыпки песок должен быть утрамбован (коэффициент утрамбовки – 0,98). Важно, чтобы трубопроводам, проложенным в песке, было обеспечено равномерное трение между их внешней оболочкой и грунтом.

- Наружные сети связи

Проложить 2-х отверстную телефонную канализацию от НК-56 до автостоянки и от поликлиники до коллектора с установкой смотровых устройств типа ККС-2. Кабельную канализацию выполнить из ПНД или хризолтилцементных труб диаметром 100мм.

Телефонная канализация прокладывается в траншее на глубине не менее 0,7м от верха труб с подсыпкой снизу слоем песка высотой 0,1м.

Пересечение проездов и автодорог выполняется на глубине не менее 1,0м от верха труб до полотна дороги.

Предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля связи марки: ОКСЛ-М4П-А48-2, от общего коллектора с установкой в нём муфты и врезки в магистральный оптический кабель до ШКОНа расположенного в поликлинике и ОКСЛ-М4П-А16-2,5 от муфты в общем коллекторе и врезки в магистральный оптический кабель до ШКОНа расположенного на автостоянке. Так же необходимо предусмотреть технологический запас кабеля на устройстве УПМК (типа «крест»).

Установить на автостоянке в помещении под инженерные сети настенный кросс оптический (ШКОН) на 16 портов, а так же в поликлинике в помещении под инженерные сети настенный кросс оптический (ШКОН) на 48 портов. Разварить оптический кабель в ШКОНе и установить оптические розетки.

- Пусконаладочные работы

Выполнить пусконаладочные работы внутренних и наружных инженерных систем.

- Схема планировочной организации земельного участка

Выполнить работы по благоустройству, озеленению территории, устройству дорог и пешеходных дорожек.